## 様式1-5
正本
登録番号：
要求水準セルフチェックシート
｢提案書｣の提案内容が、下表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢提案書｣で要求水準書を満たす事が確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を該当様式欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢提案書｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない場合は、要求水準を満たすことが可能な事を確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。
No | 頁 | 項目等 |  |  |  | 要求水準書確認事項 | 応募者 |  | 県
[7 empty] | 該当様式 | 確認 | 確認
第１ 総則
４モニタリング
1 | 4 |  |  |  |  | 事業者は、県が実施するモニタリングに協力すること。
2 | 4 |  |  |  |  | 県が要求する資料等については、速やかに県に提出すること。
3 | 4 |  |  |  |  | 事業者は、各業務の遂行に当たってはセルフモニタリングを実施し、結果に基づき、業務改善・継続的なサービスの向上を図ること。
第２ 基本要件
３整備・解体対象施設の概要
4 | 6 | 表１ | 整備対象施設の概要 |  | 本館棟 | 【階数】地上４階建て 【延床面積】本館棟・連絡通路棟・連絡通路（跨道橋）を含み、23,800㎡以下とすること。 【必要諸室】「資料10 必要諸室及び仕様リスト」参照のこと。
5 | 6 |  |  |  | 連絡通路棟（連絡通路（跨道橋）含む。） | 【階数】地上２階建て 【延床面積】本館棟・連絡通路棟・連絡通路（跨道橋）を含み、23,800㎡以下とすること。
6 | 6 |  |  |  | 待合棟 | 【階数】地上２階建て 【延床面積】2,200㎡以下とすること。 【必要諸室】「資料10 必要諸室及び仕様リスト」参照のこと。
7 | 6 |  |  |  | 屋外工作物 | 車庫棟、発着場、門扉、植栽、構内舗装、場内排水、雨水貯留槽 等
8 | 6 |  |  |  | 四輪技能試験コース | 「資料11 コースローリング計画図」に示す改修範囲（引渡し予定地に関連する仮整備を含む※）
9 | 6 |  |  |  |  | ※引渡し予定地については、更地化及び敷地境界へのフェンス設置を実施すること。
10 | 6 |  |  |  | 来場者駐車場 | 一般利用300台程度 等
11 | 7 | 表２ | 解体対象施設の概要 |  | 第一事業用地 | 【構造・階数、延床面積、基礎杭】 ・元衛生研究所渡り廊下の一部、がんセンター基礎・擁壁等 ・詳細は、資料12「解体対象施設（詳細図）」参照
12 | 7 |  |  |  | 第二事業用地 | 【構造・階数】 本館：鉄筋コンクリート造・３階建て １号館：鉄骨鉄筋コンクリート造・３階建て ２号館：鉄骨鉄筋コンクリート造・３階建て ３号館：鉄筋コンクリート造・３階建て ４号館：鉄骨造 ２階建て ５号館：鉄骨造 ２階建て 渡り廊下：鉄骨造 １階建て 仮設待合棟：（本事業で新設） ６号館：鉄骨造 ２階建て 旧二輪待合所：鉄骨造・１階建て ポンプ室１：鉄筋コンクリート造・１階建て ポンプ室２：鉄筋コンクリート造・１階建て 守衛室：鉄筋コンクリート造・１階建て 受水槽、二輪駐車場、ごみ庫、擁壁等 【延床面積】資料12「解体対象施設（詳細図）」参照 【基礎杭】資料12「解体対象施設（詳細図）」参照
４その他の留意事項
13 | 7 | (1) | 業務を継続しながらの施設整備 |  |  | 本事業では、第二事業用地の現施設（既存棟と技能試験コース）の運用を停止することなく、現状と同様に利用しながらの施設整備が条件となることに留意すること。
14 | 7 |  |  |  |  | 特に、第二事業用地は現技能試験コースを運用しながらの施工となることから、仮設待合棟・待合棟・技能試験コース等の整備に当たっては、試験等に必要となる機能や利用者の安全性等に十分配慮した計画とすること。
15 | 7 |  |  |  |  | なお、技能試験コースの整備については、「運転免許技能試験実施基準の制定について」（平成24年１月10日付け警察庁丙運発第2号）に準拠し、関係機関との十分な協議のうえ計画する必要があることから、県が整備内容や整備手順（以下「コースローリング計画」という。）を提示する。民間事業者は当該コースローリング計画に準拠した工事工程、工事方法を提案すること。
16 | 8 | (3) | 周辺への配慮 |  |  | 本施設の整備に当たっては、周辺住民等の住環境や道路交通状況に対し、十分に配慮した工事計画とすること。
17 | 8 |  |  |  |  | 特に、工事車両の動線や通行条件（時間・速度）、工事用車両の削減や工期短縮など、周辺地域への影響を最小限に抑える提案とすること。
18 | 8 | (4) | その他 |  |  | 以下に示す本事業用地の特徴に留意し、事業を遂行する必要がある。許認可取得等に関連して実施した関係機関との事前協議結果については、資料14「許認可取得等に係る関係機関との事前協議結果」を参照すること。
19 | 8 |  |  | ア | 第一事業用地・第二事業用地 共通 | (ｱ)本事業用地は市道を挟んで第一事業用地と第二事業用地に分かれており、連絡通路（跨道橋）で接続することで、施設利用者の市道横断を最小限に留めることとする。
20 | 8 |  |  |  |  | (ｴ)第一事業用地、第二事業用地ともに、開発事業に該当することから、横浜市道路局河川計画課の基準に基づき、雨水貯留槽を地下に設置する必要がある。設置位置については、敷地内勾配等を勘案のうえ、適切な位置に配置すること。
21 | 8 |  |  | イ | 第一事業用地 | (ｲ)第一事業用地は、平成25年10月から平成26年1月において、がんセンターが土壌汚染調査を実施した。その結果、いずれの調査対象項目においても基準以下であったことから、本事業においては土壌汚染対策を実施する必要はない。 ただし、元衛生研究所跡地の一部においては、過去の調査から土壌汚染が確認され、現在は封じ込め対策を行っているところであり、本事業の施工においても、必要に応じて適切な対策を施すこと（資料６「土壌調査報告書」参照）。
22 | 8 |  |  |  |  | (ｳ)第一事業用地東側に位置する薬草園については、緩衝緑地帯として整備することとし、事業期間（設計期間を除く）を通じて維持管理を実施すること。
23 | 8 |  |  |  |  | なお、薬草園の一部については、東京電力株式会社に対する地役権が設定されていることに留意すること。
24 | 9 |  |  | ウ | 第二次業用地 | 第二事業用地内に現存する日本赤十字社の二俣川献血ルームは、本事業とは別途で解体、撤去する予定である。代替施設は第一事業用地に隣接して確保する約500㎡の用地に日本赤十字社が独自に整備する予定である（供用開始時期は、本事業本館棟供用開始と同時期となる予定）。したがって、本事業の設計や工事に当たっては、関係機関と協議しながら進めること。
第３ 施設整備業務要求水準
１設計業務要求水準
25 | 10 | (2) | 業務の方針 |  |  | 施設は、「第１総則 ３ ＰＦＩ導入に際し県が事業者に対して特に期待すること」に加え、以下の事項を総合的に勘案して設計すること。
26 | 10 |  |  | ア | 敷地に関する事項 | (ｱ)地形、地質、気象等の自然的条件による災害の防止を図り、かつ、環境の保全に配慮すること。
27 | 10 |  |  |  |  | (ｲ)都市計画法、その他法律に基づく土地利用に関する計画と整合を図り、良好な市街地環境等の形成に配慮すること。
28 | 10 |  |  |  |  | (ｳ)敷地の有効利用、周辺環境への影響に配慮し、建築物・緑地等の施設を適切に配置すること。
| 10 |  |  | イ | 整備施設に関する事項
29 | 10 |  |  |  | (ｱ)来場者（車）の出入り及び移動の円滑性の確保 | 多数の来場者(車)が一定時間に集中する施設であることを考慮し、敷地への出入り及び駐車場・バス停等からの本館棟への移動がスムーズである施設の配置・構造に配慮すること。
30 | 10 |  |  |  | (ｲ)単純、明快かつ円滑な来場者動線の確保 | 業務開始時等の受付時間帯には、多数の来場者が一斉に窓口へ集中し、著しい混雑があるほか、初めて訪れる者も多数あるため、来場者が目的の窓口を見つけやすく、また、受付終了後の諸室への移動において単純、明快かつ安全な動線の確保が求められる。このため、窓口及び諸室の配置を考えるうえで、業務の種類、内容及び手続きの流れ等を十分に把握し設計すること。
31 | 10 |  |  |  |  | 本事業に伴い、交通安全センター及び交通反則通告センターについて統合整備を図ることから、当該施設来場者にも配慮した施設計画・動線計画とすること。
32 | 10 |  |  |  | (ｳ)快適性、利便性の確保 | 多数の来場者を受け入れる施設であることから、常に明るく、清潔で息苦しさを感じさせない開放感溢れるものとすること。
33 | 10 |  |  |  |  | また、長時間の講習や職員の当直勤務等が行われることを考慮し、快適な室内環境及び外部環境が確保され、使いやすく居住性に優れたものとすること。
34 | 10 |  |  |  |  | 職員の業務効率を高める施設整備を図ること。
35 | 10 |  |  |  | (ｴ)メンテナンス性及びフレキシビリティーの確保 | 施設の維持・管理を容易に行うことができること。
36 | 10 |  |  |  |  | また、将来の業務内容の変化等による来場者数の変化や、これに伴う、職員の数及び男女比率等の変化に柔軟に対応できるよう配慮すること。
37 | 11 |  |  |  |  | 業務の拡大が可能な施設の整備を図ること。
38 | 11 |  |  |  | (ｵ)良質な品質の確保 | 施設は、事業期間終了後においても長期間の使用が見込まれることや、維持・管理の容易さを考慮し、使用する部材・機器等には、耐久性・信頼性・安全性に優れた品質を確保すること。
39 | 11 |  |  |  | (ｶ)個人情報の保護に関する配慮 | 施設は、運転免許に関する多数の個人情報を取り扱うため、その保護に配慮し、安全性、信頼性を確保すること。
40 | 11 |  |  |  | (ｷ)防災機能の確保 | 施設は、地震、火災及び台風などによる被害を最小限にくい止めるため、建築構造部材、非構造部材、設備機器等の総合的安全性を確保したものとすること。
41 | 11 |  |  |  |  | また、災害発生時には、受験者・講習受講者等の来場者が避難しやすく、かつ、職員による避難誘導がしやすいものとすること。
42 | 11 |  |  |  |  | 本施設は、地震等に伴う大規模災害発生時において、地域住民が一時退避するための広域避難場所に指定されており、一時避難場所として技能試験コース上のスペースを活用するほか、被災者の救助や災害復旧に従事する警察部隊（以下「災害救助部隊」という。）が宿泊する活動拠点等として本庁舎の一部を活用することも想定されることから、災害用トイレ等断水時に使用可能なトイレ設備（マンホールトイレ） を用意すること。
43 | 11 |  |  |  |  | なお、災害発生時においても、運転免許証の再交付業務は停止することができないことから、運転免許証の再交付業務の継続に支障をきたさないよう、配慮すること。
44 | 11 |  |  |  | (ｸ)ユニバーサルデザインへの配慮 | 施設は、高齢者、身体障害者等すべての利用者の円滑な利用に配慮したものとすること。
45 | 11 |  |  |  | (ｹ)環境保全への配慮 | 材料・機器等及び工法は、環境の保全に配慮したものとすること。
46 | 11 |  |  |  | (ｺ)エネルギーの効率的利用 | 施設は、エネルギーの効率的利用及び断熱性を考慮したものとすること。
47 | 11 |  |  |  | (ｻ)資源の有効利用 | 循環型社会の構築に資することを目的とした県の環境保護のための方針である「神奈川県グリーン購入基本方針 (平成13年１月制定、平成26年３月改正)」に定める環境物品等の利用に努めること。
48 | 11 |  |  |  | (ｼ)長期的経済性への対応（ライフサイクルコストの縮減） | 材料及び機器等は、品質、性能、耐久性等を総合的に勘案したものとし、ライフサイクルを通じて全体の費用の軽減が図られるよう配慮すること。
49 | 11 |  |  |  | (ｽ)建設期間の短縮 | 周辺住民への負担軽減等のため、できる限り建設期間の短縮を図ること。
50 | 11 |  |  |  | (ｾ)施設供用後の周辺環境への影響低減 | 工事期間中はもちろんのこと、施設供用後においても周辺環境への影響低減を図ること（日照阻害、騒音・振動等）。
51 | 12 |  |  | ウ | 工事中の環境保全と安全確保 | (ｱ)工事中においても業務を中断することなく、継続して運転免許試験等が実施されることから、工事による騒音･振動・粉塵等の影響が最小となるように適切な対策を講じること。
52 | 12 |  |  |  |  | (ｲ)工事中には多くの来場者が予想されるため、来場者及び職員の安全確保を十分に考慮すること。
53 | 12 |  |  |  |  | (ｳ)上記事項を考慮した仮設計画を行うこと。
| 12 | (4) | 業務の実施 | ア | 全体事項
54 | 12 |  |  |  | (ｱ)設計体制づくりと責任者の配置と進捗管理 | 事業者は設計業務の責任者を配置し、組織体制と合わせて、設計着手前に書面にて県に通知すること。また、設計の進捗管理を事業者の責任において実施すること。
55 | 12 |  |  |  | (ｲ)全体スケジュール表の提出 | 事業者は、契約締結後、速やかに設計から施工、施設の引渡し・所有権移転に至る施設整備、既存施設の解体等、必要な許認可の取得を含む工程を示した全体スケジュール表を作成し、県に提出すること。
56 | 12 |  |  |  | (ｳ)設計内容の協議等 | 県は、事業者に設計（基本設計、実施設計）の検討内容について、いつでも確認することができるものとする。設計は、事業者提案や契約時の業務要求水準を基に、県と十分に協議を行い、実施するものとする。 協議に当たっては、設計案を視覚的に分かりやすく把握できるよう、バーチャル画像等を取り入れること。
57 | 12 |  |  | イ | 事前調査業務 | 設計時における事前調査は、電波障害調査を必須とし、その他に関しては、本施設の敷地や周辺状況を熟知することを目的とし、必要に応じて各種調査を実施すること。
58 | 12 |  |  |  |  | なお、ボーリング調査は、県において実施しており、事業者の責任において当該調査報告書の内容を必要に応じて解釈するとともに、利用すること。
59 | 13 |  |  | ウ | 各種申請業務 | 事業者は、各種許可申請・建築確認申請・構造計算適合性判定、各種条例等の設計に伴う各種申請の手続きを、事業スケジュールに支障がないように実施すること。
60 | 13 |  |  | エ | 環境対策業務 | 事業者は、本施設の敷地や周辺環境の保全を目的とし、緑化・景観・日影・工事騒音・振動等、必要に応じた環境対策を検討すること。
61 | 13 |  |  |  |  | また、本事業は、神奈川県環境農政局が実施する「環境配慮評価システム」の対象事業であるため、「環境配慮評価システム実施要綱」に基づき、環境配慮措置についての措置状況報告書の作成等、必要な手続きを実施すること。
62 | 13 |  |  |  |  | 手続きに当たっては、県と十分に協議を行うこと。
63 | 13 |  |  | オ | 基本設計業務及びその関連業務 | 事業者は、本施設の基本設計を実施し、業務終了時に次に示す設計図書等を県に提出して承諾を得ること。
64 | 13 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 c 完成予想図（鳥瞰図１枚、Ａ２サイズ、額入）
65 | 14 |  |  |  | (ｲ)その他業務を実施する上で必要な関連業務 | 業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜、行うこと。
66 | 14 |  |  | カ | 実施設計業務及びその関連業務 | 事業者は、本施設の実施設計を実施し、業務終了時に次に示す設計図書等を県に提出して承諾を得ること。
67 | 14 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 b 工事費内訳書
68 | 15 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 c 設計計算書 | ・構造計算書 ・雨水排水流量計算書 ・機械設備設計計算書 ・電気設備設計計算書 ・省エネルギー計画書 ・ランニングコスト計算書
69 | 15 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 d 数量計算書
70 | 15 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 e 説明資料 | ・ユニバーサルデザイン説明書 ・コスト縮減説明書 ・環境対策説明書 ・リサイクル計画書 ・法的検討書 ・室内空気中化学物質の抑制措置検討書 ・建築物総合環境性能評価書（CASBEE 評価書－新築版） ・設計図書の補足説明資料（バーチャル画像等、視覚的で分かりやすいもの） ・その他提案内容により必要となる説明書等
71 | 15 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 f 完成予想図（鳥瞰図１枚、外観図１枚、内観図１枚、A2サイズ、額入り）
72 | 15 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 g 模型（技能試験コースを除く範囲） | S=1/150 程度、アクリル板t=５㎜程度のカバー入り
73 | 15 |  |  |  | (ｱ)提出図面等 ※ | 書類等に併せて、CADソフトで作成した電子データ（AUTO CAD、JW CADのいずれかのオリジナルデータと、DXF又はSXFとする）を「電子納品運用ガイドライン（建築委託業務編）」（神奈川県）に準拠し提出すること。
74 | 15 |  |  |  |  | 事業者は必要に応じて住民、議会等説明用資料（Power Pointで作成）を別途県の指示するところに従い、作成すること。
75 | 15 |  |  |  | (ｲ)その他業務を実施する上で必要な関連業務 | 業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜、行うこと。
76 | 15 | (5) | 適用基準及び適用法令 |  |  | 整備対象施設の設計に当たっては、次の仕様書及び基準等によること。
| 18 | (6) | 計画概要 | ア | インフラ設備との接続
77 | 18 |  |  |  | (ｲ)下水 | なお、第二事業用地については、既設の宅内汚水管を利用し、敷地北側道路内の公共下水道へ接続することに留意すること。
78 | 18 |  |  |  | (ｴ)ガス | 都市ガスを使用する場合においては、隣接する道路に敷設されているガス管から引き込むこと。
| 18 |  |  | イ | 施設計画
79 | 18 |  |  |  | (ｱ)施設構成の方針 | 整備施設の構成は、本館棟、連絡通路棟、待合棟、外構等（屋外工作物、四輪技能試験コース、駐車場）に大別される。その配置計画は、各施設の利用形態、規模及び構造を勘案し、効率的・効果的な利用が可能なものとすること。また、維持管理の方法等を併せて検討し均衡のとれた配置とすること。
80 | 18 |  |  |  |  | 四輪技能試験コースの配置及び形状については、提案を求めないこととし、資料11「コースローリング計画図」に示した計画のとおりとする。ただし、四輪技能試験コースの設計及び施工は事業者が行うこと。
81 | 18 |  |  |  |  | 図１に示す施設構成と人・車両の動線の概要を遵守すること。
82 | 19 |  |  |  | (ｲ)施設配置計画 | バス停から本館棟までの来場者の動線及び本館棟から連絡通路（跨道橋）、待合棟を経て発着場・二輪技能試験コースに至る来場者の動線は、来場者が雨天時に濡れることがないように工夫すること。
83 | 19 |  |  |  |  | バス停・市道等から本館棟への来場者の動線は、「歩車分離」を図るなど敷地内における来場者の事故防止に配慮したものとすること。
84 | 19 |  |  |  |  | 駐車場台数（一般利用）は300台程度確保すること。
85 | 19 |  |  |  |  | 駐車場出入口は、来場車両のスムーズな出入り・誘導が可能であることのほか、出入口付近における駐車場待ち渋滞が発生しないことや、出入口付近を通行する歩行者等の安全確保を念頭に置いて位置・構造を計画すること。
86 | 19 |  |  |  |  | また、駐車場の満・空車状態の確認が容易で、かつ、空きスペースへの車両誘導が容易な配置、構造及び設備等を工夫すること。
87 | 19 |  |  |  |  | 敷地内及び出入口においては、一般来場車両と公用車等の通行帯をできる限り分離させ、かつ交差させないこと。
88 | 19 |  |  |  |  | 敷地内への出入口の位置及び数は、事業者の提案によるものとするが、安全確保に十分留意すること。
89 | 19 |  |  |  |  | 近隣への日影の影響を低減するなど周辺の住環境に配慮した施設配置計画を行うこと。
90 | 19 |  |  |  |  | 日照、通風などに配慮し、周辺の良好な環境づくりに資する配置とすること。
91 | 19 |  |  |  |  | 周辺の住宅等との間で相互にプライバシー等に支障を生じないよう配慮した配置とすること。
92 | 19 |  |  |  | (ｳ)建築物のデザイン・色彩・形状 | 建築物のデザイン・色彩・形状は、周辺の街並みや自然環境に配慮したものとすること。
93 | 20 |  |  |  | (ｴ)ユニバーサルデザイン | 来場者が、施設を不自由なく安心して利用できることはもとより、高齢者・身体障害者・オストメイト等すべての利用者にとっても、安全・安心かつ快適に利用できるようユニバーサルデザインに配慮すること。
94 | 20 |  |  |  |  | 敷地内及び施設内は、来場者にとってわかりやすく、職員等の案内がしやすい施設環境を確保するため、受付カウンター表示板、室名表示板、各種案内板などのサイン計画を適切に行うこと。
95 | 20 |  |  |  |  | また、平日と日曜日では、業務内容・来場者数に著しい変化があることから、受付カウンター・諸室等を状況に応じ使い分けるため、変化に対応できるサイン計画とすること。
96 | 20 |  |  |  | (ｵ)非常時対策 | 本施設は、大規模災害発生時等の非常時において、警察活動の拠点となることが想定されることから、建築物の耐震性確保を行うとともに、電力・水道等のライフラインについても非常時対策を講じること。
97 | 20 |  |  |  |  | 自家用発電設備を設置し、停電時、防災設備に加え、非常用設備にも電源を供給すること（表８参照）。
98 | 20 |  |  | ウ | 工事中の仮設計画 | 工事中に設置される仮設計画のうち、技能試験コースの仮設コースや仮設待合棟の配置は、試験等業務に支障がなく、来場者や職員の安全を確保できるものとすること。
99 | 20 |  |  |  |  | 工事区域を明示し、来場者が立ち入ることがないようにすること。
100 | 20 |  |  |  |  | 工事用車両による事故が発生しないように、工事用出入口や車両通路の配置を考慮し、来場者及び職員の通路を確保すること。
101 | 20 |  |  |  |  | 工事中の騒音・振動防止等の対策を講じること。
102 | 20 |  |  |  |  | 電気・水道等の敷地内インフラに関して、工事中、業務機能に支障を及ぼさない措置を講じること。
| 20 |  |  | エ | 諸室配置計画
103 | 20 |  |  |  | (ｱ)諸室配置の方針 | 本施設における業務は大別すると、表３に示す３つに分類される。 以上の業務について来場者の動線を考慮し、来場者に対応する事務作業が効率的、効果的に行えるように諸室を配置するため、階構成は図２を条件とすること。
104 | 21 |  |  |  |  | 本館棟と待合棟は、本施設の利用者の安全確保等の観点から、連絡通路（跨道橋）で接続することを条件とする。
105 | 21 |  |  |  | (ｲ)本館棟の各フロアの計画の要件 | １階から４階までの執務空間には合計400人以上の職員を収容可能とすること。
106 | 21 |  |  |  |  | １階には、交通反則通告センター、放置違反金センター、行政処分業務機能、資料の長期保管用の倉庫を配置する。各業務に対する来場者の動線に配慮すること。
107 | 21 |  |  |  |  | ２階は、１日の最大来場者が約5,000人となる免許更新関係の業務を行うフロアとし、アクセスのしやすさや利便性に配慮すること。
108 | 21 |  |  |  |  | ３階は、１日最大約1,200人の受験者が訪れる試験関係の業務を行うフロアとし、利用者動線の交錯等に配慮し、試験業務の円滑化を図ること。
109 | 21 |  |  |  |  | また、連絡通路（跨道橋）で技能試験や運転講習を受ける者の待合棟等とアクセスすること。
110 | 21 |  |  |  |  | ４階は、庶務業務や電算システム及び会議室などの事務管理機能を有するフロアとすること。
111 | 23 |  |  |  | (ｴ)施設の延床面積 | 施設の延床面積は、第一事業用地に整備する本館棟と連絡通路（跨道橋）、及び連絡通路棟で23,800㎡以下、第二事業用地に整備する待合棟、車庫棟及び発着場で2,200㎡以下とし、事業者の提案によるものとする。ただし、建築基準法第48条ただし書きの規定による許可申請に対応するため、第二事業用地については新施設（連絡通路棟を含む。）と既存施設と合わせ、延床面積を3,000㎡以下とすること。
112 | 23 |  |  |  | (ｵ)諸室概要・仕様等 a 必要諸室等 (a)必要諸室及び面積等 | 必要諸室及び面積等については、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に示すとおりであり、提案に当たってはこれを条件とすること。
113 | 24 |  |  |  |  | 資料10「必要諸室及び仕様リスト」のほか、喫煙所を設置すること。
114 | 24 |  |  |  |  | 喫煙所は、職員用と来場者用に区分し、第一事業用地と第二事業用地にそれぞれ設置すること。
115 | 24 |  |  |  | (ｵ)諸室概要・仕様等 a 必要諸室等 (b)諸室配置等の考え方 | ゾーニングの考え方について、資料16-１「諸室ゾーンのイメージ」を参考とすること。
116 | 24 |  |  |  |  | 諸室レイアウトに関し事業者提案を求めない諸室については、資料16-３「諸室レイアウト参考図」を参考とすること。
117 | 24 |  |  |  | (ｵ)諸室概要・仕様等 a 必要諸室等 (c)車庫（第二事業用地） | 車庫（第二事業用地）には、資料17「保有車両一覧」に示す車両のうち、第二事業用地に配備する車両すべてを格納できるものとすること。
118 | 24 |  |  |  | (ｵ)諸室概要・仕様等 b 仕上計画 | 仕上計画に当たっては、周辺環境との調和を図り、ライフサイクルコストの削減に努めるとともに、維持管理についても留意し、清掃しやすく管理しやすい施設となるように配慮すること。
119 | 24 |  |  |  |  | 使用する材料は、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物等の化学物質の削減に努めるとともに、建設時・改修時及び解体時における環境汚染防止に配慮すること。
120 | 24 |  |  |  |  | また、建築材料等の種類による使用制限については、建築基準法によること。
121 | 24 |  |  |  |  | 外部仕上げについては、周辺環境と調和した仕上計画とし、違和感のない清潔感のあるものとすること。
122 | 24 |  |  |  |  | また、使用材料や断熱方法等、工法を検討し、経年劣化が少なく、耐久性の高いものとすること。
123 | 24 |  |  |  |  | 内部仕上げについては、原則として、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に準じたものとすること。
124 | 24 |  |  |  |  | また、具体的に記載されていない各部屋等については、機能・用途に応じて、必要な仕上げを行うものとし、安全性・耐久性・吸音性・居住性・美観等についても十分配慮したものとすること。
125 | 24 |  |  |  |  | 内部建具のガラスについては、安全性を考慮し、原則として強化ガラスとすること。
126 | 24 |  |  |  |  | なお、人体衝突に対する安全性を確保すべき箇所については、「改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針（建設省住宅局建築指導課監修）」によること。
127 | 24 |  |  |  |  | 省エネルギーに配慮し、各階事務室の窓には網戸を設置すること。
128 | 24 |  |  |  |  | 講習室等について、遮音性能に優れた仕上げとすること。
129 | 24 |  |  |  |  | 来場者の転倒や転落がないよう、安全性に十分留意した仕上計画とすること。
130 | 24 |  |  |  |  | 事務室内等においては、造りつけ物入れ（埋め込み式）を適所に配置すること。
| 25 |  |  | オ | 構造計画
131 | 25 |  |  |  | (ｱ)基本方針 | 災害発生時においては、施設利用者（来場者及び職員）の安全及び運転免許試験場機能の確保のほか、収容物の保全が図れる構造とすること。
132 | 25 |  |  |  | (ｲ)耐震性能 | 「耐震建築物計画指針」（神奈川県）及び「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」に基づき、重要度係数1.5の割増をした構造計画とし、災害時避難に必要な空間を確保すること。
133 | 25 |  |  |  |  | 具体的な耐震性能は、表6に示すとおりとする。 表６ 耐震性能 【構造体】Ⅰ類 【建築非構造部材】A類 【建築設備】甲類
134 | 25 |  |  |  | (ｳ)構造方式 | 構造方式は、事業者提案によるものとする。ただし、免震構造の場合は国土交通大臣認定を取得すること。
135 | 25 |  |  |  | (ｵ)下部構造 | 下部構造については、耐震安全性を確保し、基礎構造の損傷や鉛直方向の耐力低下により、上部構造の機能確保に有害な影響を与えないものとすること。
136 | 25 |  |  |  |  | 建築物の基礎は、建物の構造・規模・周辺の状況などを考慮のうえ、不同沈下などの障害を生じさせることなく安全に支持できるものとすること。
137 | 25 |  |  | カ | 設備計画 | 設備計画は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に基づき提案すること。ただし、以下に特記するものについては、これを考慮すること。
138 | 25 |  |  |  | (ｱ)一般事項 | 省エネルギー、省資源を考慮した設備とすること。
139 | 25 |  |  |  |  | 環境に配慮した機器・材料等を積極的に採用すること。
140 | 25 |  |  |  |  | 地球環境及び周囲環境に考慮した計画とすること。
141 | 25 |  |  |  |  | 機器の更新性、メンテナンス性を考慮したものとすること。
142 | 25 |  |  |  |  | 災害時の広域避難場所としての防災機能を確保すること。
143 | 25 |  |  |  |  | 免許電算機械室においては、表７に示す運転免許関係電算機器の消費電力・発熱量・重量を考慮した計画とするとともに、機器更新時には、各２式設置することとなるので、これを考慮したものとすること。
144 | 26 |  |  |  |  | 【表７】 ※機器更新時には、各２式設置することとなるので、これを考慮したものとすること。
145 | 26 |  |  |  |  | ※電話設備に関しては、資料18「電話機械設置場所等工事特記仕様書」を参照すること。
146 | 26 |  |  |  | (ｲ)電気設備 a 受変電設備 | 敷地内に受変電設備を設置し、敷地内への電力供給源とすること。
147 | 26 |  |  |  |  | 引込電源は、３相３線 6,600V 50Hz ２回線（本線・予備線）対応とすること。
148 | 26 |  |  |  |  | 幹線は、第一事業用地から引き込み、第二事業用地へは連絡通路内部を経由させること。
149 | 26 |  |  |  | (ｲ)電気設備 b 自家用発電設備 | 自家用発電設備はキュービクル式とし、設置場所は事業者の提案によるものとする。なお、必要稼働時間は72時間とするが、既存の燃料タンクを活用することから、当該自家発電設備用として12時間分の燃料が備蓄可能な規模の燃料タンクを確保すること。
150 | 26 |  |  |  |  | 自家用発電回路に接続する負荷は、表８を基本とし、その他必要に応じて追加すること（発電容量は600kw程度を想定）。
151 | 26 |  |  |  |  | また、整備時において、運転可能な燃料を備蓄すること。
152 | 26 |  |  |  |  | 電話設備に関しては、資料18「電話機械設置場所等工事特記仕様書」を参照すること。
153 | 27 |  |  |  | (ｲ)電気設備 c 静止型電源設備 | 停電時対策として直流電源装置を設置すること。
154 | 27 |  |  |  |  | 表７に示したサーバー関係（電算機械室等）の電源系統は、ＵＰＳ（無停電電源装置）及びＣＶＣＦ（定電圧周波数装置）を設置すること。
155 | 27 |  |  |  | (ｲ)電気設備 d 幹線設備 | 共用動力制御盤より、各種動力機器に電力の供給を行うとともに、保安室において機器の監視及び発停制御を行うこと。
156 | 27 |  |  |  |  | キュービクルより、各所分電盤及び動力盤等への電源供給を行うこと。
157 | 27 |  |  |  |  | 主要系統はケーブルラック上に敷設すること。
158 | 27 |  |  |  | (ｲ)電気設備 e 雷保護設備 | 方式はJIS A4201:2003に準拠すること。
159 | 27 |  |  |  | (ｲ)電気設備 f 電灯設備 | 照明器具は、配光・輝度・演色性・建築意匠との調和等に配慮し選定すること。
160 | 27 |  |  |  |  | 居室部の照明器具については、天井埋込形を原則とし、電算端末室等については反射グレアによる不快感を伴わないものとすること。
161 | 27 |  |  |  |  | 照明器具は、高効率なものを主体にするとともに、事務室や試験・講習室等については、初期照度補正や昼光利用等の照明制御により、省エネルギーに配慮すること。
162 | 27 |  |  |  |  | 各室の照度は、「建築設備設計基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備環境課監修）に基づいた照度を確保すること。また原則として、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に準じたものにするとともに、分割して点滅が可能なものとすること。さらに、必要に応じ局所照明を設置すること。
163 | 27 |  |  |  |  | トイレや人通りの少ない廊下の照明は人感センサーによりエネルギー使用の無駄を減らすように配慮すること。照明を比較的長く使用する室にはLED照明や照度センサーの設置を検討することにより消費電力削減に努めること。
164 | 27 |  |  |  |  | 各諸室は個別制御とし、廊下等の共用エリアは保安室において集中制御、屋外は自動制御とすること。
165 | 28 |  |  |  |  | ガラス等透明感のある素材を多く使うことで、室内へ光を取り込むように配慮すること。
166 | 28 |  |  |  |  | 屋外照明は、効率的に随所に配置し、24時間ソーラーカレンダータイマーにて自動的に点灯（滅）すること。なお、灯具の選定は周辺との調和を考慮すること。
167 | 28 |  |  |  |  | 非常照明、誘導灯は関係法令や所轄消防署の指導に準拠し、設置すること。また、非常照明は電池内蔵型とすること。
168 | 28 |  |  |  |  | 昼間照明による消費エネルギーの低減を行うため、太陽光発電パネル（約100Kw以上）を設置すること。
169 | 28 |  |  |  | (ｲ)電気設備 g コンセント設備 | 資料10「必要諸室及び仕様リスト」に準じ、必要箇所に一般用コンセントを設けるとともに、各室に配置される設備機器の容量を考慮し、必要に応じ、専用コンセントを設置すること。
170 | 28 |  |  |  |  | 共用部においては鍵付きとすること。
171 | 28 |  |  |  |  | 自家用発電設備回路のコンセントは色別し、他と区別できるようにすること。
172 | 28 |  |  |  | (ｲ)電気設備 h 構内情報通信設備 | マルチキャリア対応とすること。
173 | 28 |  |  |  |  | 光回線引込対応とし、MDF盤よりサーバー室等必要箇所までの光配線ルートを構築すること。
174 | 28 |  |  |  |  | 光成端箱は、電話機械室（OA機械室）内に設置すること。なお、各階各所に設置するIDF盤は、施錠できる設備とすること。
175 | 28 |  |  |  |  | 情報コンセントを設置する諸室は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」を参照し、複数のネットワークにも対応すること。
176 | 28 |  |  |  |  | 各EPS内は機器発熱、放熱、埃・粉塵の対策を施し、電源コンセントを確保すること。
177 | 28 |  |  |  |  | 引き込み線は、通信事業者ごと（５社程度） の引き込みに対応可能な配線ルートを確保すること。
178 | 28 |  |  |  |  | ケーブルラック等は、LAN用、電話用、その他弱電用等として、各々分けて計画を行い、また電源ケーブルと干渉しないような配置計画とすること。
179 | 28 |  |  |  |  | EPSから各室までの配線ルートは、共用廊下の天井裏をケーブルラック等により確保すること。
180 | 28 |  |  |  |  | また、天井裏からOAフロアまでの立下り配線用の配管を用意すること。
181 | 28 |  |  |  |  | LAN配線等のメンテナンスのため、要所に点検口を設置すること。
182 | 28 |  |  |  |  | LANケーブルの色は、業務別に複数のネットワークが混在するため、県が別途指定したものを使用し、設置すること。
183 | 28 |  |  |  |  | 各階に県が設置するスイッチングハブについては、要所に設置できるスペース及び電源コンセントを確保すること。
184 | 28 |  |  |  |  | 県が別途調達する情報管理機器の設置工事については、建物竣工前に行う必要があることから、協議のうえ、工事日程を調整すること。
185 | 29 |  |  |  | (ｲ)電気設備 i 電話設備 | 警察電話用の交換機・電話機及び電話線敷設工事は本事業の対象外とするが、配線用空配管、呼び線、ノズルプレートを設置すること。
186 | 29 |  |  |  |  | 電気通信事業者回線の配管類は、敷地内では地中埋設を基本とし、別々の場所から引き込み、２重ルート化とすること。
187 | 29 |  |  |  |  | 電話設備を設置する諸室は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」を参照すること。
188 | 29 |  |  |  |  | 警察電話設備を設置する電話機械室については、資料18「電話機械設置場所等工事特記仕様書」を参照すること。
189 | 29 |  |  |  |  | 警察電話用の交換機・電話機の設置及び電話線敷設工事については、建物竣工前に行う必要から、協議のうえ、工事日程を調整すること。
190 | 29 |  |  |  |  | 公衆電話用空配管及びノズルプレートを２階待合ホールに設置すること。
191 | 29 |  |  |  | (ｲ)電気設備 j 放送設備 | 保安室に放送用アンプを設置し、施設内要所及び屋外に個別・一斉放送が出来るよう放送設備を設けること。
192 | 29 |  |  |  |  | 電話機から、エリアを固定したページング機能が使用できる設備とすること。
193 | 29 |  |  |  |  | 非常用及び一般業務放送用として、放送設備を設置すること。
194 | 29 |  |  |  |  | 火災時に火災報知設備と連動し、音声にて状況、避難について放送できること。
195 | 29 |  |  |  |  | 非常放送については、消防法及び所轄消防署の指導に準拠すること。
196 | 29 |  |  |  |  | 屋外・屋外工作物など本館棟の外部施設に対しても、放送が聴取できる設備とすること。
197 | 29 |  |  |  |  | 居室関係のスピーカーは音量調節器付の天井埋込形とすること。
198 | 29 |  |  |  |  | 受付・待合ロビー等において、来場者の呼出に用いる拡声設備を設置すること。
199 | 29 |  |  |  | (ｲ)電気設備 k 視聴覚設備 | 各講習室・試験室等で用いる視聴覚設備本体（映像・音響機器等）を設置するとともに、これら機器の設置に必要となる配線用配管・機器接続用ボックス・重量物吊下用インサート等を設置すること。
200 | 29 |  |  |  |  | 視聴覚設備の仕様等については、資料19「学科試験・合格発表システム、講習システム仕様書」を参照すること。
201 | 29 |  |  |  | (ｲ)電気設備 l 呼出表示設備 | 庶務係事務室及び保安室内にトイレ呼出し表示装置を設置すること。
202 | 29 |  |  |  |  | 多目的トイレ内には押しボタンを設置するとともに、トイレ外部、庶務係事務室及び保安室においてブザー付き表示灯を設置すること。
203 | 29 |  |  |  | (ｲ)電気設備 m インターホン設備 | 関係各所の相互連絡用として下記の諸室にインターホン設備を設置すること。 ○ 免許関係行政事務室 － 試験業務事務室 ○ 免許関係行政事務室 － 適性相談事務室 ○ 免許作成整備室 － 免許作成室 － 写真撮影室 ○ 免許電算作業室 － 免許電算資料受渡スペース ○ 庶務企画事務室 － 免許電算作業室 － プログラム開発室
204 | 30 |  |  |  |  | 上記諸室の他、夜間の来訪者対応として、保安室に繋がるドアホンを設置すること。
205 | 30 |  |  |  |  | 設置場所の詳細については、担当者と協議すること。
206 | 30 |  |  |  | (ｲ)電気設備 n テレビ共同視聴設備 | 屋上に、地上波デジタル放送を受信できるテレビ共同受信設備を設置すること。
207 | 30 |  |  |  |  | なお、別途工事とする衛星放送（BS/CS110度放送）アンテナについても設置可能な設備とすること。
208 | 30 |  |  |  |  | アンテナは屋上のパンザマストに設置すること。
209 | 30 |  |  |  |  | また、ＴＶ端子を必要とする対象は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」を参照すること。
210 | 30 |  |  |  | (ｲ)電気設備 o 中央監視設備 | 上水道、電力、防犯、空調、昇降機、監視カメラ及び照明等の運転状態や警報状態を監視・操作等できる中央監視設備を設置すること。
211 | 30 |  |  |  |  | 保安室に集中管理パネルを設置し、一括管理ができるものにすること。
212 | 30 |  |  |  |  | 中央監視設備の監視・操作等は、開庁時間帯（８時30分～17時15分）（以下「開庁時間帯」という。）は事業者が、その他の時間は県が行うため、容易に操作が可能となるようオペレーションマニュアルの整備を行うこと。
213 | 30 |  |  |  | (ｲ)電気設備 p 監視カメラ設備 | 防犯・監視対応として、屋内及び屋外の必要箇所にカメラを設置し、保安室及び当直室に監視モニターを設置すること。
214 | 30 |  |  |  |  | 詳細については、資料20「監視カメラ設備工事特記仕様書」を参照すること。
215 | 30 |  |  |  |  | データはハードディスクに記録し、１か月間保管すること。
216 | 30 |  |  |  |  | 電算機械室内セキュリティルームに設置する監視カメラについては、他の監視カメラと別系統とし、個別のハードディスクに記録すること。
217 | 30 |  |  |  | (ｲ)電気設備 q 防犯・入退室管理設備 | 屋外からの出入口及びセキュリティ管理をする室等に非接触キーによる電気錠を設置すること。
218 | 30 |  |  |  |  | 運用開始時において、非接触キーを600枚用意すること。
219 | 30 |  |  |  |  | 資料10「必要諸室及び仕様リスト」に示す重要諸室については、生体認証による入退室管理とすること。
220 | 30 |  |  |  |  | 門扉については、保安室から操作できる電気錠を設置すること。
221 | 30 |  |  |  |  | 上記のほか、本施設におけるセキュリティの考え方については、資料21「セキュリティの考え方」を参照のこと。
222 | 30 |  |  |  |  | 執務中の業務の関係場所以外のエリアには、グリルシャッター等で一般来場者が立ち入ることができないような工夫をすること。
223 | 30 |  |  |  | (ｲ)電気設備 r 電気時計設備 | 正確な時刻の表示を可能とするため、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に示す諸室に時刻表示装置を設置すること。
224 | 31 |  |  |  |  | 一般室は原則として300φ又は300角程度の壁掛型とするが、待合ロビー等に設置するものにあっては、建築の意匠、配置等を考慮し埋込型又は半埋込型等を採用すること。
225 | 31 |  |  |  | (ｲ)電気設備 s 火災放置設備 | 関係法令に基づき、所轄消防署と協議を行い、消防設備を設置すること。
226 | 31 |  |  |  |  | 保安室に受信機を設置すること。
227 | 31 |  |  |  | (ｲ)電気設備 t 自動閉鎖制御設備 | 関係法令に基づき、防火ドア・防火シャッター等の自動閉鎖制御設備を設置すること。
228 | 31 |  |  |  | (ｲ)電気設備 u ガス漏れ警報設備（熱源としてガスを提案する場合） | 飲食喫茶施設の厨房・給湯室等のガス使用箇所には、ガス漏れ警報設備を設置すること。
229 | 31 |  |  |  | (ｲ)電気設備 v 窓口表示設備 | 来場者が、各窓口の業務内容が容易に把握できるよう、内照式又は電光表示式のディスプレイ表示設備を設置すること。
230 | 31 |  |  |  |  | 更新及び試験に係る窓口については、曜日により、その業務内容が異なるため、表示内容が変更できるものとすること。
231 | 31 |  |  |  |  | 詳細については、資料22「窓口表示システム仕様書」を参照すること。
232 | 31 |  |  |  | (ｲ)電気設備 w 学科試験・合格発表システム、講習システム | 学科試験の合格発表は、学科試験室及び多目的室において実施するため、合格発表システム機器及びディスプレイ等を設置すること。
233 | 31 |  |  |  |  | 詳細については、資料19「学科試験・合格発表システム、講習システム仕様書」を参照すること。
234 | 31 |  |  |  | (ｲ)電気設備 x 案内表示システム | 来場者に対する案内等のコンテンツ表示を行うため、案内表示システムを整備し、本館棟内及び待合棟内に表示ディスプレイ等を設置すること。
235 | 31 |  |  |  |  | 詳細については、資料23「案内表示システム仕様書」を参照すること。
236 | 31 |  |  |  | (ｳ)機械設備 a 空調設備 | 空調設備は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」において指定した室を対象とすること。
237 | 31 |  |  |  |  | 操作し易く、維持管理が容易な方式とすること。
238 | 31 |  |  |  |  | クーリングタワーを設置する場合には、横浜市下水道条例第19条第３項に基づく汚水排出量の減量認定が受けられる設備とし、同条例第19条第２項に基づく申請に関する支援を行うこと。
239 | 32 |  |  |  | (ｳ)機械設備 b 換気設備 | 換気設備は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」において指定した室を対象とすること。
240 | 32 |  |  |  |  | 居室換気は建築基準法に準拠し、24時間換気対策も考慮した換気量とすること。
241 | 32 |  |  |  |  | 全体のゾーン分けを行うなど、省エネルギー化を図ること。
242 | 32 |  |  |  |  | 厨房フ－ド排気は、施設内及び周辺環境への臭気等に配慮した方式とすること。
243 | 32 |  |  |  | (ｳ)機械設備 c 自動制御設備（計装設備、監視設備） | 自動制御設備を設置し、建物内の設備電気機器の警報・状態監視するとともに、必要に応じて計量等を行うこと。
244 | 32 |  |  |  |  | エアコン類はメーカー標準の集中リモコンを各階に設置し、消し忘れを確認すること。
245 | 32 |  |  |  | (ｳ)機械設備 d 給排水衛生設備 | 給排水設備設置対象室については、資料10「必要諸室及び仕様リスト」において指定した室を対象とすること。
246 | 32 |  |  |  |  | 外構等においても、適切な箇所に給水栓を設置すること。
247 | 32 |  |  |  | (ｳ)機械設備 d 給排水衛生設備 （給水設備） | 第一事業用地の北側前面道路内本管より引き込み、受水槽に貯留すること。
248 | 32 |  |  |  |  | 水槽容量は、来場者数等を勘案のうえ、適切な規模とすること。
249 | 32 |  |  |  |  | 水槽は災害時貯留水を確保するため耐震性1.5Ｇとし、緊急遮断弁を設置するとともに低水位レベルを調整すること。
250 | 32 |  |  |  |  | 加圧給水ポンプは複数台ポンプによる台数制御方式とし、省エネルギー化を図ること。
251 | 32 |  |  |  | (ｳ)機械設備 d 給排水衛生設備 （給湯設備） | ガス給湯器を使用する場合は、高効率型機器を採用すること。
252 | 32 |  |  |  |  | 当直室等は個別給湯器を設置すること。
253 | 32 |  |  |  |  | また一般居室の洗面器、給湯室には電気温水器を設置すること。
254 | 32 |  |  |  | (ｳ)機械設備 d 給排水衛生設備 （排水設備） | 建物内は汚水雑排水分流方式とし、屋外の排水桝にて合流とすること。
255 | 32 |  |  |  |  | 放流先は最寄りの公共下水道管へ放流すること。
256 | 32 |  |  |  |  | 厨房系統は屋内にごみ取りカゴを設置し、屋外にグリストラップを設置すること。
257 | 32 |  |  |  |  | 雨水排水は、敷地内に「雨水調整池の水理計算」（横浜市道路局河川計画課）に準拠した雨水貯留槽を設置し、最寄りの公共下水道雨水分流管へ放流すること。
258 | 32 |  |  |  |  | 汚水排水は、第二事業用地においては、完成時は自然流下にて敷地北側道路内の公共下水道に放流すること。
259 | 32 |  |  |  |  | また、仮設待合棟からの汚水についてはポンプアップのうえ、敷地南側道路内の公共下水道に放流すること。
260 | 33 |  |  |  |  | 災害時に備え、災害用トイレが設置できるピット等（マンホールトイレ） を設けること。
261 | 33 |  |  |  | (ｳ)機械設備 d 給排水衛生設備 （衛生器具設備） | 節水型省エネ器具類や自動水栓等（自己発電式）を積極的に採用し、維持管理コストの低減を考慮すること。
262 | 33 |  |  |  |  | 講習終了後など、一時的に集中して使用されるため堅固な取付け及び器具の選択を計画すること。
263 | 33 |  |  |  |  | 大便器は、半数以上を洋式とし、和式も設置すること。
264 | 33 |  |  |  |  | 小便器は自動洗浄機能付にするとともに、女性用便器には擬音装置を設けること。
265 | 33 |  |  |  |  | また、すべての洋式大便器は、温水洗浄・暖房便座機能付の器具を設置すること。
266 | 33 |  |  |  |  | トイレには、適宜、ベビーチェア、ベビーシートを設置すること。
267 | 33 |  |  |  |  | 各階１か所以上にウォータークーラーを設置すること。
268 | 33 |  |  |  | (ｳ)機械設備 e ガス設備 | 非常時における湯沸・調理等のための熱源を施設内に１か所以上確保すること。
269 | 33 |  |  |  |  | ガスを使用する場合、各ガス使用箇所にガス漏れ警報装置を設置し、受信装置を保安室及び当直室に設置すること。
270 | 33 |  |  |  |  | 厨房系にガスを使用する場合、管理用バルブを設け、ガス漏れ警報機と連動遮断できるようにすること。また、厨房系を別に計量できることとすること。
271 | 33 |  |  |  |  | ガスを使用する場合、施設全体のガス供給が停止することができる緊急遮断弁を設けること(厨房系統を含む。）。
272 | 33 |  |  |  |  | 緊急遮断弁は、地震で感知して遮断する機能を有するとともに、保安室にて手動で遮断できる機能も有すること。
273 | 33 |  |  |  | (ｳ)機械設備 f 消防設備 | 水源、ポンプ室等を設置し必要箇所への屋内消火栓ボックスの設置を行うこと。
274 | 33 |  |  |  |  | 重要機器室（サ－バ－室等）については、水損防止に配慮した消火設備を設置すること。
275 | 33 |  |  |  |  | 所轄消防署の指導に基づいて計画を行うこと。
276 | 33 |  |  |  | (ｳ)機械設備 g 昇降機設備 | 来場者の利便性とバリアフリーの視点から、エレベーターを設置すること。
277 | 33 |  |  |  |  | 本館棟には来場者用エレベーターとは別に、職員用を設置すること。
278 | 33 |  |  |  |  | また、連絡通路棟、待合棟に各１台設置すること。
279 | 33 |  |  |  |  | 利用者動線や視認性を考慮し、２階ホールにはエスカレーターを設置し、来場者の主要な昇降設備とすること。
280 | 33 |  |  |  |  | 必要であれば、厨房用小荷物専用昇降機を設置すること。
281 | 34 |  |  |  | (ｳ)機械設備 f 自動ドア | 自動ドアには、非常用の手動扉を併設すること。
282 | 34 |  |  | キ | 連絡通路（跨道橋）の計画 | 連絡通路（跨道橋）の計画に当たっては、以下に留意すること。
283 | 34 |  |  |  |  | また、連絡通路（跨道橋）の利用予定者数については、資料24「連絡通路（跨道橋）の時間別利用予定者数（平均人数）」を参照すること。
284 | 34 |  |  |  |  | (ｱ)道路橋示方書に準じた設計とすること。特に落橋防止策の強化を図ること。
285 | 34 |  |  |  |  | (ｲ)通路は、交通、防火、安全、衛生、美観を妨げ、その他周囲の環境を害するものではないこと。
286 | 34 |  |  |  |  | (ｳ)通路は、通行又は運搬以外の用途に供してはならないこと。
287 | 34 |  |  |  |  | (ｴ)通路は、当該道路に面する建築物の採光を著しく害するものでないこと。
288 | 34 |  |  |  |  | (ｵ)通路は、消防活動を妨げるものでないこと。
289 | 34 |  |  |  |  | (ｶ)通路の規模は必要最小限とし、その階層は１、その幅員は６ｍ以下とすること。
290 | 34 |  |  |  |  | (ｷ)通路は、信号機若しくは道路標識の効用又は道路の見通しを妨げ、その他道路の交通の安全を害しないように設けること。
291 | 34 |  |  |  |  | (ｸ)通路は、原則として、同一建築物について１箇とすること。
292 | 34 |  |  |  |  | (ｹ) 通路は、次に掲げる場所に設けることはできない。ただし、周囲の状況等により支障がないと認められるときは、bの水平距離は縮小することができる。 a 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所 b 通路を設ける建築物の隣地境界線から水平距離10ｍ以内の場所
293 | 34 |  |  |  |  | (ｺ)通路の防火措置は、次の各号に掲げるところによること。ただし、用途及び周囲の状況により支障がないと認められるときは、この限りではない。
294 | 34 |  |  |  |  | a 通路を設ける建築物から５ｍ以内にある通路の床、柱及びはりは耐火構造とすること。
295 | 34 |  |  |  |  | b 通路と建築物との間に、随時開けることのできる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
296 | 34 |  |  |  |  | c 通路を設ける建築物の火災によって、通路による避難が安全となるよう適当な措置を講ずること
297 | 34 |  |  |  |  | d 通路に適当な排煙の措置を講ずること。
298 | 34 |  |  |  |  | (ｻ)通路の路面からの高さは5.5ｍ以上とすること。
299 | 34 |  |  |  |  | (ｼ)通路は、これを支える柱をできる限り道路内に設けない構造とすること。
300 | 34 |  |  |  |  | (ｽ)通路は、これを設ける建築物の地震時の振動性状に応じた構造とし、構造計算をする場合の積載荷重は、床、柱、大はり又は基礎に対して、１㎡につき500kg、水平震度0.2、鉛直震度0.1以上とすること。
301 | 34 |  |  |  |  | (ｾ)通路には適当な雨どいを設けるとともに、通路の下部には必要に応じ照明設備を設けること。
302 | 34 |  |  |  |  | (ｿ)点検頻度、方法、耐久性、経年劣化予測及び修繕見込み等を記載した将来の維持管理計画を作成し、提出すること。
| 35 |  |  | ク | 外構等整備の計画
303 | 35 |  |  |  | (ｱ)植栽・緑地及び外構 | 施設の美観及び周囲の良好な環境を確保するため、敷地境界・建物周囲など必要とされる箇所について、高木・低木・芝張等を適所に配置した植栽工事及び修景整備を行うこと。
304 | 35 |  |  |  |  | 遮蔽が必要な箇所については、植樹による自然な遮蔽に配慮すること。
305 | 35 |  |  |  |  | 樹種については、常緑樹を主とし、落ち葉による技能試験コースや周辺地域へ支障をきたすことがなく、以後の維持管理を考慮したものとすること。
306 | 35 |  |  |  |  | 敷地内に緑地を確保するものとし、「県有施設の緑地確保に関する実施要綱」に基づき、緑地率については原則15％以上とすること。
307 | 35 |  |  |  |  | 第一事業用地東側にある薬草園については、緩衝緑地帯として整備すること。
308 | 35 |  |  |  |  | 資料12「解体対象施設（詳細図）」に示す既設のフェンス・ガードレール等はすべて撤去し、資料25「囲障設置位置図」に示す位置に擁壁・フェンス等を新設すること。
309 | 35 |  |  |  |  | また、安全面・管理面から必要とされる箇所についても、新たに設置すること。
310 | 35 |  |  |  |  | 資料25「囲障設置位置図」に示したフェンスのうち、市道上に設置するものについては、道路構造標準図集（横浜市道路局）に準拠すること。
311 | 35 |  |  |  |  | すべての出入口は施錠可能な門扉を設置すること。
312 | 35 |  |  |  |  | 構内外灯を主要な動線に設置するものとし、灯数及び仕様は事業者の提案によることとするが、灯具の選定は周辺との調和を考慮するとともに、周辺へ光害がないよう留意すること。
313 | 35 |  |  |  |  | 国旗等掲揚ポール（２本）を本館棟玄関付近に設置すること。
314 | 35 |  |  |  | (ｲ)駐車場・駐輪場 | 第一事業用地内において、表９に示す台数分の駐車場・駐輪場マスを整備すること。 表９ 駐車場・駐輪場（第一事業用地内） 【一般利用駐車場】300台程度（障害者用を含む。） 【違反者講習用駐車場】19台（普通車）、１台（マイクロバス） 【業務用駐車場】24台（障害者用を含む。） 【荷捌き用駐車場】４台 【二輪車駐車場】90台以上（既存と同等規模とする） 【自転車駐輪場】10台（屋根不要）
315 | 35 |  |  |  |  | 来場者駐車場の設置台数については300台程度とし、本施設周辺道路において新たな交通渋滞を誘発しないこと。
316 | 35 |  |  |  |  | 来場者駐車場の出入口は、第一事業用地西側道路（市道東希望が丘279号線側）に設けること。
317 | 35 |  |  |  |  | 来場者駐車場の出入口は、来場車両のスムーズな出入り・誘導が可能であるほか、出入口付近における駐車場待ち渋滞が発生しないことや、出入口付近を通行する歩行者等の安全確保を念頭に置き、位置・構造を計画すること。
318 | 35 |  |  |  |  | また、来場者駐車場の満・空車状態の確認が容易で、かつ、空き駐車場への車両誘導が容易な配置、構造及び設備等を工夫すること。
319 | 35 |  |  |  |  | 違反者講習用駐車場（違反者講習に使用する車両の駐車場）、業務用駐車場及び荷捌用駐車場については、来場者駐車場と区分するとともに、来場車両が誤って入らないように工夫すること。
320 | 35 |  |  |  |  | 来場者駐車場は、有料駐車場システムを導入すること（資料26「来場者駐車場有料化設備仕様書」参照）。
321 | 35 |  |  |  |  | また、出入りゲートは１か所とし、車両等の安全かつ円滑な出入りに配慮した位置とすること。
322 | 35 |  |  |  |  | さらに、来場者駐車場出入口付近での混雑緩和のため、有料駐車場の料金の支払いは本館棟内に事前精算機を設置すること。
323 | 35 |  |  |  |  | 来場者駐車場は、原則として平面駐車場とする。また、来場者駐車場から本館棟１階の出入口までの歩道はできる限り勾配がないようにし、利用者ができる限り雨に濡れないよう屋根を設ける等の工夫をすること。
324 | 36 |  |  |  |  | 設置基準は、第一事業用地及び第二次業用地ともに「駐車場法」、「横浜市駐車場条例」、「福祉のまちづくり条例」などを遵守すること。
325 | 36 |  |  |  |  | アスファルト等の仕様は、「建築工事標準詳細図」によるものとすること。
326 | 36 |  |  |  |  | 車椅子使用者用駐車区画は、「横浜市福祉のまちづくり条例」の整備基準を遵守し、必要台数以上を整備すること。
327 | 36 |  |  |  |  | また、玄関までのアプローチには屋根を設けること。
328 | 36 |  |  |  |  | 安全に配慮するため、場内は一方通行とすること。
329 | 36 |  |  |  |  | 駐車マスには番号を記入すること。
330 | 36 |  |  |  | (ｳ)サイン計画 | サイン計画は「横浜市福祉のまちづくり条例」等を遵守し、施設利用者にわかりやすいものとすること。
331 | 36 |  |  |  |  | また、文字の大きさ等については高齢者、及び視覚障害者等にも配慮した計画とすること。
332 | 36 |  |  |  |  | 建物内、外構ともに統一性を図ること。
333 | 36 |  |  |  |  | 案内表示は施設利用者の流れをよく理解し、目的の諸室に正確かつ容易に行くことができるように配慮すること。
334 | 36 |  |  |  |  | できる限り国際ピクトグラムを使用すること。
335 | 36 |  |  |  |  | 日本語、英語及び中国語の３か国語を基本的に表記するとともに別途県が指定した言語を施設内の状況に応じて加えて表記すること。
336 | 36 |  |  |  |  | 敷地内への出入口付近に敷地全体の案内図を設置し、本館棟の玄関に本施設全体の案内図を設置すること。また、掲示板を適宜設置すること。
337 | 36 |  |  |  |  | 建築物の壁面に設置する等、敷地外からも施設の名称がわかるようなサインを設置すること。
338 | 36 |  |  |  |  | なお、設置されたサインによって、施設利用者がけが等をしないよう安全性を確保すること。
339 | 36 |  |  |  | (ｴ)構内舗装・排水 | 降雨時のぬかるみ等を防止するため、主要な動線の範囲は舗装を行うこと。
340 | 36 |  |  |  |  | 建物周囲及び敷地内の雨水等を速やかに排水するよう排水施設を設置すること。
341 | 36 |  |  |  |  | 舗装範囲・舗装材については事業者の提案によるものとするが、舗装の種類の選定に当たっては、アメニティ・景観等への配慮、排水負担の軽減などを考慮すること。
342 | 37 |  |  |  |  | 工事中の仮設においても、同様とすること。
343 | 37 |  |  |  | (ｵ)技能試験コース改修工事 | 四輪技能試験コース改修は、資料11「コースローリング計画図」及び資料27-１「技能試験コース整備業務特記仕様書」に準拠したものとすること。
344 | 37 |  |  |  |  | コース構造基準・信号機・道路標識・課題障害物等は、道路交通法及び運転免許技能試験実施基準に準拠すること。
345 | 37 |  |  |  |  | 技能試験コースの舗装仕様は、下記のとおりとすること。 表層：密粒度アスファルトコンクリート ｔ＝50㎜ 基層：粗粒度アスファルトコンクリート ｔ＝70㎜ 路盤：切込み砕石 ｔ＝300㎜
346 | 37 |  |  |  |  | 改修工事方法と工程計画は、試験業務に支障を生じさせないように考慮すること。
347 | 37 |  |  |  |  | 技能試験コースのローリング計画は次の工程を基本とする。各工程を重複させることも可能とするが、工事期間中の現試験コース等の継続運用に支障をきたさないよう、留意すること。
348 | 37 |  |  |  |  | 試験車両等の出入口として、試験場通りに面して、第二事業用地に整備する門扉は、リモコンにより遠隔操作で自動開閉できること。
349 | 37 |  |  |  |  | また、手動開閉にも切替できること。
350 | 37 |  |  |  | ②仮設待合棟・仮発着場の整備 | 仮設待合棟は、受験者約80人が待機できる広さとし、スピーカーを設置、発着所からの呼出放送に備えること。
351 | 37 |  |  |  | ③現施設の解体、二輪試験者通路の整備 | 現施設の解体は、資料12「解体対象施設（詳細図）」を参照すること。
352 | 37 |  |  |  |  | １号館解体後、先行して駐車スペースを整備すること。
353 | 37 |  |  |  |  | 二輪試験者通路は、５号館・６号館等解体した後、受験者等が雨に濡れずに移動可能な渡り廊下を設置すること。
354 | 37 |  |  |  | ⑤技能試験コース、待合棟・発着場の整備等 | 技能試験コースの整備は、造成工事を実施した範囲、及び③において整備した駐車スペース周辺を対象とすること。
355 | 37 |  |  |  |  | 断面イメージについては、資料16-２「諸室配置の参考図」を参照すること。
356 | 37 |  |  |  | ⑥仮設待合棟の解体、車両整備庫の整備等 | 仮設待合棟及び既存二輪駐車場を解体した後、車両整備庫及び大型試験車両駐車場を整備すること。
357 | 38 |  |  |  | ⑦雨水貯留槽（第二次業用地）の整備、旧二輪待合所の解体等 | 旧二輪待合棟を解体の後、雨水貯留槽（新がんセンター側及び二輪技能試験コース側）を整備すること。
358 | 38 |  |  |  |  | 新がんセンター側の雨水貯留槽整備後、四輪技能試験コースを整備するとともに、引渡し予定地をがんセンターに引き渡すこと。
359 | 38 |  |  |  | ※ | 第一事業用地の来場者駐車場（300台程度）については、上記⑤終了までに整備すること。
２工事監理業務要求水準
360 | 40 | (3) | 業務の実施 | ア | 全体事項 | 事業者は、工事監理者を定め県に報告すること。なお、工事監理者は、当該建設工事を請負った建設企業及びその関連会社以外の者から選定すること。
361 | 40 |  |  |  |  | 工事監理者は、建設業務が設計図書及び本業務要求水準書等に基づき適切に行われていることを確認すること。
362 | 40 |  |  |  |  | 事業者は、工事監理者の行った工事監理の状況を毎月県に報告すること。
363 | 40 |  |  |  |  | また、県の要請があったときには随時報告を行うこと。
364 | 40 |  |  |  |  | 工事監理業務内容は、「建築監理業務委託書（民間(旧四会)連合協定）」に示される業務とすること。
365 | 40 |  |  | イ | 適用基準及び適用法令 | 整備対象施設の工事監理業務の実施に当たっては、建設業務と同様の基準・法令等に準拠すること。
３建設業務要求水準
366 | 41 | (2) | 業務期間 | ア | 業務期間（建設期間） | 具体的な建設期間については、事業者の提案に基づき特定事業契約書に定めるものとする。ただし、本館棟等は平成31年１月31日まで、待合棟等は平成33年１月31日まで、雨水貯留槽等は平成34年１月４日までに所有権移転を完了させること。
367 | 41 | (3) | 業務の実施 | ア | 全体事項 | (ｱ)特定事業契約書に定める期間内に整備対象施設の建設業務を実施すること。
368 | 41 |  |  |  |  | (ｲ)特定事業契約書に定められた整備対象施設の建設業務の履行のために必要となる業務は、特定事業契約書において県が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施すること。
369 | 41 |  |  |  |  | (ｳ)事業の前提となる事柄に関する近隣地区住民への説明及び調整・同意の取付け等は、事業者が実施すること。なお、県は事業者からの要請に応じてこれに協力するものとする。
370 | 41 |  |  |  |  | (ｴ)建設業務に当たって必要な法令等に基づく許可・確認等及び関係諸官庁との協議は事業者が行うこと。
371 | 41 |  |  |  |  | (ｵ)前記の許可・確認等に伴い、関係諸官庁から条件を付された場合には、事業者の責任及び費用負担において履行すること。
372 | 41 |  |  |  |  | (ｶ)工事計画策定にあたり留意すべき項目 ・関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等により適切な工事計画を策定すること。 ・騒音･振動、悪臭、粉塵等の公害発生、交通渋滞その他、工事が近隣の生活環境に与える影響を考慮し、合理的・合法的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。 ・工事に伴う近隣への影響を最小限に抑えるための工夫（特に車両の交通障害・騒音･振動・粉塵）を行うこと。 ・近隣への対応について、事業者は県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
373 | 42 |  |  |  | (ｷ)着工前業務 a 各種申請業務 | 建築確認申請等、建築・解体工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施すること。
374 | 42 |  |  |  | (ｷ)着工前業務 b 近隣調査・準備調査等 | 着工に先立ち、近隣住民との調整を十分に行い、近隣の理解及び安全を確保すること。また、工事工程等についての了解を得ること。
375 | 42 |  |  |  |  | 建設・解体工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、工事の円滑な進行を確保し、問題があれば適切な処置を行うこと。
376 | 42 |  |  |  | (ｷ)着工前業務 c 施工計画書等の提出 | 事業者は、工事着工前に下記の書類を県に提出すること。
377 | 42 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 a 建設工事 | 事業者は、各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の建設工事を実施すること。
378 | 42 |  |  |  |  | また工事現場に工事記録簿を常に整備すること。
379 | 42 |  |  |  |  | 事業者は、県から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
380 | 42 |  |  |  |  | 事業者は、工事を円滑に推進できるように、工事関係者及び近隣住民等へ工事状況の説明及び調整を十分に行うとともに、工事中における安全対策については万全を期すこと。
381 | 43 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 b 解体工事 | 解体対象施設については、資料12「解体対象施設（詳細図）」を参照すること。
382 | 43 |  |  |  |  | 第二事業用地の既存施設については、コースローリング計画を基本とした適切な時期において、建築物・解体する建物に付随する工作物（基礎、杭及び埋設配線・配管等を含む。）を撤去すること。
383 | 43 |  |  |  |  | 立木等の伐採、伐根処分を行うこと。
384 | 43 |  |  |  |  | 当初想定されていなかった地下埋設物が発見された場合は県に報告すること。
385 | 43 |  |  |  |  | 発生廃棄物の処理に当たっては、適用法令に基づき適正な処理を行うこと。
386 | 43 |  |  |  |  | 「神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」に基づき特定建設資材廃棄物の再資源化を行うこと。
387 | 43 |  |  |  |  | 建設副産物適正処理推進要綱に基づき、積極的に廃棄物の再資源化を行うこと。
388 | 43 |  |  |  |  | 解体除却工事におけるアスベストの処理においては発生するアスベストのレベルに応じて、各種法令に従い適切な対策を行うこと。
389 | 43 |  |  |  |  | 既存のアスベスト調査結果については、資料28「分析結果報告書」を参照することとし、必要に応じて事業者の責において追加調査を実施すること。
390 | 43 |  |  |  |  | ＰＣＢの含有が認められた場合は、関連法令に基づき、適切に対応すること。
391 | 43 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 c 四輪技能試験コースの整備 | コースローリング計画に伴う四輪技能試験コースの改修を行うこと。
392 | [5 empty] | 技能試験が実施されている中での工事となるため、受験者等の安全を確保すること。
393 | 43 |  |  |  |  | 工事においては、既設埋設物に係る配線図又は配置図はないため、既設の電気、通信、排水等の地下埋設物を事前に現地調査し、破損しないよう施工すること。
394 | 43 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 d 造成工事 | 造成工事においては、周辺住民の住環境へ与える影響低減の観点から、事業用地外への土砂の搬出を極力抑制すること。
395 | 43 |  |  |  |  | 発生残土の処分については、神奈川県公共工事（横浜市内）における受入先を活用することとする。
396 | 43 |  |  |  |  | 平成26年度の受入先は以下のとおりであるが、造成工事実施時に受入先等が変更している可能性もあることから、県土整備局事業管理部建設リサイクル課と調整すること。 表10 受入先（平成26年度） 株式会社建設資源広域利用センター（ＵＣＲ）：横浜鈴繁埠頭（横浜市神奈川区鈴繁町４）
397 | 44 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 e 備品整備業務 | 本館棟及び待合棟の整備後、各施設供用開始までに、現施設で使用している備品の再利用も含め、必要となる備品の調達・設置を行う。対象となる備品については、資料29-１「調達備品リスト」を参照すること。
398 | 44 |  |  |  |  | 神奈川県グリーン購入基本方針に基づき、環境負荷の少ない商品の調達に努めること。
399 | 44 |  |  |  |  | 飲食喫茶施設・売店など、附帯事業において使用する備品については、事業者負担で整備すること。
400 | 44 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 f 引越し支援業務 | 本館棟の整備後、各施設供用開始までに、県が実施する引越し作業の補助として、運搬物を梱包する段ボール箱（折りたたみコンテナ等で代用可、以下「段ボール箱等」という。）の調達を行い、資料29-３「引越し物品リスト」に示す備品等について、現施設、交通安全センター、交通反則通告センター及び放置違反金センターから本館棟へ運搬するとともに、県が廃棄する備品等については、現施設、交通安全センター、交通反則通告センター及び放置違反金センターの敷地内に県が指定する場所に一か所にまとめること。
401 | 44 |  |  |  |  | 引越し作業は、現施設における閉庁日及び別途県が指定する平日の17時15分以降も実施すること。
402 | 44 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 g 雨水貯留槽等の整備業務 | 設置位置については、敷地内勾配等を勘案のうえ、適切な位置に配置すること。
403 | 44 |  |  |  |  | なお、第二事業用地については、敷地内地盤の勾配の状況から、新がんセンター側及び二輪技能試験コース側の２か所に雨水貯留槽を設置すること。
404 | 44 |  |  |  |  | 雨水貯留槽等の整備に当たっては、技能試験が実施されている中での工事となるため、受験者等の安全を確保すること。
405 | 44 |  |  |  |  | 維持管理期間中において、雨水貯留槽等を容易に維持管理できるよう、適切な構造・形態とすること。
406 | 44 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 h 駐車場の整備業務 | 一般来場車両、公用車及び試験車両等のための駐車場を必要台数分整備すること。
407 | 45 |  |  |  |  | 来場者駐車場は、有料駐車場システムを導入すること。
408 | 45 |  |  |  |  | 第３ 施設整備業務要求水準、１ 設計業務要求水準、(6) 計画概要、ク 外構等整備の計画、(ｲ) 駐車場・駐輪場を参照すること。
409 | 45 |  |  |  | (ｸ)建設工事期間中業務 i その他 | 事業者は、建設期間中に下記の書類を当該事項に応じて遅滞なく県に提出すること。 ※上記の書類は、建設企業が工事監理者に提出し、その承諾を受けたものを事業者が県に提出・報告すること。
410 | 45 |  |  |  |  | なお、各計画書については該当する工事の施工前に県に提出すること。
411 | 45 |  |  |  | (ｹ)竣工時業務 a 完成検査及び完工確認 | 関係官庁の検査合格の後実施する完成検査及び完工確認は、整備対象施設について下記「(a) 事業者による完成検査等」及び「(b) 県の完工確認等」に基づいて行うこと。
412 | 45 |  |  |  | (ｹ)竣工時業務 a 完成検査及び完工確認 (a)事業者による完成検査等 | 事業者は、事業者の責任及び費用において、完成検査及び機器・器具等の試運転等を実施すること。
413 | 45 |  |  |  |  | 完成検査及び機器・器具等の試運転の実施については、それらの実施日の７日前までに県に書面で通知すること。
414 | 46 |  |  |  |  | 事業者は、完成検査及び機器・器具等の試運転の結果、合格とした場合は、完成届に上記検査済証等の写しを添え、県に提出すること。
415 | 46 |  |  |  | (ｹ)竣工時業務 a 完成検査及び完工確認 (b)県の完工確認等 | 事業者は、機器・器具等の取扱いに関する県への説明を、試運転とは別に実施すること。
416 | 46 |  |  |  | (ｹ)竣工時業務 b 完成図書の提出 | 事業者は、機器・器具等の取扱いに関する県への説明を、試運転とは別に実施すること。
417 | 46 |  |  |  | (ｹ)竣工時業務 b 完成図書の提出 | 事業者は、県の完工確認に当たり、下記の完成図書を県に提出すること。 ※CAD データ共、データ形式はオリジナルソフトとSXF 交換形式又はDXF 変換形式としCD-Rに記録すること。
418 | 47 |  |  |  | (ｹ)竣工時業務 c 引越し・所有権移転 | 事業者は、県による完工確認通知の交付と同時に、目的物引渡書を県に交付することにより、施設を引き渡し、所有権の移転を行うこと。
| 46 |  |  | イ | 適用基準及び適用法令
419 | 46 |  |  |  | (ｱ)適用基準（最新版を採用する） | 整備対象施設の建設業務の実施に当たっては、次の基準等に準拠すること。
420 | 47 |  |  |  | (ｲ)適用法令 | 整備対象施設の建設業務の実施に当たっては、次の法令等を遵守すること。
| 47 |  |  | ウ | 工事に伴う条件
421 | 47 |  |  |  | (ｱ)工事期間中の業務継続 | 工事期間中においても、運転免許試験場における各種業務を継続して行うことができるものとすること。
422 | 47 |  |  |  | (ｲ)工事期間中の環境保全 | 工事期間中においても、免許試験業務を行うため、振動・騒音で受験に影響がないように振動・騒音対策を講じること。
423 | 47 |  |  |  |  | 工事用車両の通行による周辺住民の環境及び安全を確保するための方策を講じること。
424 | 47 |  |  |  |  | 工事現場で使用する資機材等は、「神奈川県警察公共工事グリーン調達基準」等に基づき、再生材など環境負荷の低減に資するものの調達に努めること。
425 | 48 |  |  |  |  | 建設発生土はできる限り埋戻し等で再利用し、再利用できない発生土については指定処分により適切な処理を行うこと。
426 | 48 |  |  |  |  | 地下埋設物を破損させないこと。
427 | 48 |  |  |  | (ｳ)工事中の安全確保 | 工事期間中においても、免許更新者や受験者が多く来場するため、職員を含め、安全確保に万全を尽くすこと。
428 | 48 |  |  |  |  | 工事期間中には適正な人数の交通整理員をゲート付近及び交差点に配置し、特に周辺文教施設の登下校時には車両等の通行が重ならないよう配慮すること。
429 | 48 |  |  |  |  | また、制限速度をはじめ、交通法規の遵守を徹底すること。
430 | 48 |  |  |  | (ｴ)工事期間中の排水方法 | 現場にて発生する濁水は沈砂槽などで処理した上で、既設の排水溝に排水すること。
431 | 48 |  |  |  |  | 放流に当たっては排水溝の管理者と協議すること。
432 | 48 |  |  |  | (ｵ)その他 | 事業者は、建設工事期間中に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の責任及び費用において調達すること。
433 | 48 |  |  |  |  | 事業者は、建設工事期間中、既設の建築物・工作物・境界表示等に損傷を与えないよう十分留意するとともに、万一、損傷等が生じた場合においては事業者の責任において速やかに原状回復を行うこと。
第４ 維持管理業務要求水準
２基本要件
434 | 49 | (1) | 業務の目的 |  |  | 事業者は、本維持管理業務要求水準に基づき、公共サービスの提供に支障を及ぼすことなく、かつ、利用者が安全、快適に施設を利用できるよう整備対象施設の性能及び状態を常時適切な状態に維持管理すること。
435 | 49 | (2) | 適用基準等 |  |  | ア 事業者は、維持管理業務を遂行するに当たって、本業務要求水準書の他、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、最新版による。）に準拠したものとすること。
436 | 49 |  |  |  |  | イ 必要な関連法令、技術基準等を遵守すること。
437 | 49 | (3) | 維持管理計画及び報告 |  |  | ア 次に示す各種計画書・報告書を作成し、県に提出すること。
438 | 49 |  |  |  |  | イ 通期維持管理計画書は、各施設の供用開始前までに、維持管理期間中にわたる維持管理業務の大要（実施方針、業務概要、実施体制、大規模修繕計画等）を作成し、その内容について県の確認を得ること。
439 | 49 |  |  |  |  | ウ 年間維持管理計画書は、当該年度に実施する維持管理業務の大要（項目、各項目の内容、実施頻度、実施体制等）を作成し、当該年度の維持管理開始の30日前までに県の確認を得ること。
440 | 50 |  |  |  |  | エ 各種報告書は、実施業務の結果を記録し、業務終了後、速やかに県に報告すること。
441 | 50 | (4) | 全体要件 |  |  | 県が要求する維持管理業務のサービス水準を示す参考資料として、「建築保全業務共通仕様書」の各章の中で、自らが提案する維持管理業務に対応する部分を参照すること。
442 | 50 |  |  |  |  | 本事業の事業期間終了前に、建築物の大規模修繕を含む事業期間終了後（建物の法定耐用年数まで）の長期の維持管理計画について、その内容と金額等について提案すること。
443 | 50 |  |  |  |  | すべての維持管理作業担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。
444 | 50 |  |  |  |  | 維持管理業務に関し、県と定期的（最低月１回）及び必要に応じて協議を行うこと。
445 | 50 |  |  |  |  | 業務の実施に必要な電気、水道及びガスは、計画的に節約すること。
446 | 50 |  |  |  |  | 維持管理業務に適した実施体制及び人員配置を提案すること。
447 | 50 |  |  |  |  | 維持管理は、事後保全ではなく、予防保全を基本とすること。
448 | 50 |  |  |  |  | 作業環境を良好に保ち、施設利用者（来場者及び職員）の安全を確保するとともに健康被害の防止に努めること。
449 | 50 |  |  |  |  | 建築物・建築設備等が有する性能を保つこと。
450 | 50 |  |  |  |  | 劣化等による危険・障害の未然防止に努めること。
451 | 50 |  |  |  |  | 落書きや汚損がないこと。
452 | 50 |  |  |  |  | ライフサイクルコストの削減に努めること。
453 | 50 |  |  |  |  | 建築等の財産価値の確保を図ること。
454 | 50 |  |  |  |  | 環境負荷の低減及び環境汚染等の発生防止に努めること。
４業務の実施
455 | 50 | (1) | 業務の実施 |  |  | 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、事業者の責任範囲（本業務要求水準書に示した維持管理業務に係る業務対象施設）であれば至急修繕等を実施すること。
456 | 50 | (2) | 点検及び故障等への対応 |  |  | 点検及び故障等への対応は、業務計画書に定め、その内容に従って速やかに実施すること。
457 | 50 | (3) | 業務担当者 |  |  | 事業者は、法令等により資格を要する業務の場合には、各有資格者を選任すること。
458 | 50 |  |  |  |  | 維持管理業務を行うに際しては、業務担当者を必要数常駐させること。
459 | 51 |  |  |  |  | 業務担当者は、業務従事者であることを容易に識別できるようにし、作業に従事すること。
460 | 51 | (4) | 業務体制の届出 |  |  | 業務の実施に当たっては、その実施体制、業務担当者を業務計画書に定めること。
461 | 51 | (5) | 非常時、緊急時の対応 |  |  | 非常時、緊急時の対応は、あらかじめ県と協議し対応マニュアルを作成する。事故等が発生した場合は、対応マニュアルに基づき、直ちに必要な措置を講じ、県に報告すること。
462 | 51 | (6) | その他 |  |  | 業務の実施に必要となる鍵は、保管責任者を定めて厳重な管理をし、万一紛失した場合は、直ちに県に報告すること。
６点検・保守・修繕業務
463 | 52 | (2) | 業務の範囲 | ア | 中央監視業務 | 第一事業用地及び第二事業用地ともに、対象設備・機器等の監視業務（機械警備業務を含む。）を保安室にて行うこと。
464 | 52 |  |  |  |  | 対象設備・機器等（監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備等）が、常に正常に作動するよう、定期的に保守点検を実施すること。
465 | 52 |  |  |  |  | 事業者は、保安室に設置する中央監視設備を用い、開庁時間帯において、対象設備・機器の監視、操作及び記録を行うこと。
466 | 52 |  |  |  |  | 勤務員（事業者）は、モニター監視による異常等の早期発見に努めるとともに、対象設備・機器等に異常を感知した場合には、直ちに現地へ急行し確認のうえ、連絡等適切な処置をとること。
467 | 52 |  |  |  |  | 勤務員（事業者）は、勤務時間中、職務にふさわしい制服と必要な装備品を着用し、公共施設にふさわしい態度や言葉遣いを守り、利用者に対して丁寧に対応すること。
468 | 52 |  |  |  |  | 事業者は業務報告書を作成し、毎月提出すること。
469 | 52 |  |  |  |  | 事業者は、保安室に保安員が不在の場合には、職員等が来場した際の受付業務を行うこと。
470 | 52 |  |  | イ | 日常保守点検業務 | 建築物等及び建築設備が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して、視覚・聴覚・臭覚及び触覚により観察し、異常を認知したときは正常化に向けた適切な措置を行うこと。
| 52 |  |  | ウ | 定期保守点検業務
471 | 52 |  |  |  | (ｱ)建築物等 | 建築物等が正常な状況にあるかどうか、視覚・聴覚・臭覚及び触覚の他、測定等により建築物の状態を確認し、その良否を判定のうえ点検表に記録するとともに建築物の各部位を常に最良な状態に保つこと。
472 | 52 |  |  |  |  | 以下の項目について、業務計画書に定めるところにより実施すること。 ・定期点検、調査、検査、手入れ、部品（材料）取替え等
473 | 53 |  |  |  | (ｲ)建築設備 | 建築設備等が正常な状況にあるかどうか、視覚・聴覚・臭覚及び触覚の他、設備の運転・停止、測定等により設備の状態を確認し、設備の良否を判定のうえ点検表に記録するとともに、各設備を常に最良な状態に保つこと。
474 | 53 |  |  |  |  | 電気設備・機械設備を対象に、以下の項目について、業務計画書に定めるところにより実施すること。 ・定期点検、手入れ、清掃、部品（材料）取替え等 ・法定点検、調査、検査 ・シーズンイン・シーズンアウト調整
475 | 53 |  |  |  |  | なお、給排水衛生設備で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく各種点検・検査に該当する設備は、「９ 環境衛生管理業務」において行うこと。
476 | 53 |  |  | エ | クレーム対応 | 申告等により発見された不具合・故障の修繕を行うこと。
477 | 53 |  |  |  |  | クレーム、要望、情報提供等に対して、必要な現場調査、初期対応、処置を迅速に行うこと。
478 | 53 |  |  | オ | 修繕業務 | 事業者提案の業務計画書に基づき、修繕・更新を行うこと（事業期間内に要求水準に示す性能及び機能を保つために必要な修繕・更新はその規模にかかわらず実施すること）。
479 | 53 |  |  | カ | 省エネルギーに係る分析・評価・助言 | 事業者は、年度ごとに、本施設における年間の光熱水費及びその使用エネルギー等を測定のうえ分析・評価し、維持管理運営における省エネルギー手法を県に提案すること。現施設におけるエネルギー使用量については、資料30「現施設におけるエネルギー使用量」を参照のこと。
480 | 53 |  |  | キ | 各種提案業務 | 業務計画書に記載の業務実施項目のほか、必要と思われる項目については、業務の実施・結果分析・評価をもとに修繕・改修提案資料を作成し、県の承諾を得た上で実施すること。
481 | 53 | (3) | 要求水準 |  |  | 実施設計図書に定められた所要の性能、機能及び次に示す水準を保つこと。
| 53 |  |  | ア | 建築物等
482 | 53 |  |  |  | (ｱ)屋根 | ・漏水がないこと。 ・ルーフドレン、樋等が詰まっていないこと。 ・金属部分が錆び、腐食していないこと。 ・仕上材の割れ、浮き、ふくれ、変形がないこと。 ・砂塵などの堆積がないこと。 ・雑草が生えていないこと。
483 | 54 |  |  |  | (ｲ)外壁 | ・漏水がないこと。 ・仕上材の浮き、剥落、ひび割れ、変形、チョーキング、エフロレッセンスがないこと。シーリング材は破断、だれ、変形等がなく機能を保っていること。
484 | 54 |  |  |  | (ｳ)建具（内・外部） | ・可動部がスムーズに動くこと。 ・定められた水密性、気密性及び耐風圧性が保たれること。 ・ガラスが破損、ひび割れしていないこと。 ・自動扉及び電動シャッターが正常に作動すること。 ・開閉、施錠装置は、正常に作動すること。 ・金属部分が錆び、腐食していないこと。 ・変形、損傷がないこと。
485 | 54 |  |  |  | (ｴ)天井・内壁 | ・ボード類のたわみ、割れ、外れがないこと。 ・仕上材のはがれ、破れ、ひび割れがないこと。 ・塗装面のひび割れ、浮き、チョーキングがないこと。 ・気密性を要する部屋において気密性が保たれていること。 ・漏水、かびの発生がないこと。
486 | 54 |  |  |  | (ｵ)床 | ・ひび割れ、浮き、ふくれ又は摩耗及びはがれ等がないこと。 ・防水性能を必要とする室において、漏水がないこと。 ・歩行に支障がないこと。
487 | 54 |  |  |  | (ｶ)階段 | ・通行に支障をきたさないこと。
488 | 54 |  |  |  | (ｷ)手摺等 | ・ぐらつき、ささくれ等がないこと。
489 | 54 |  |  |  | (ｸ)外構、駐車場等の設備 | ・フェンスは破損していないこと。 ・金属部分が錆び、腐食していないこと。 ・コンクリート部分に浮き、剥落、ひび割れがないこと。 ・縁石、ブロック及びインターロッキング等の構造物には、剥がれ・浮き・ぐらつきがないこと。 ・舗装面は、雨天時に水溜まりを生じさせないこと。
490 | 54 |  |  | イ | 建築設備 | すべての設備が正常な状態にあり、損傷、腐食、その他の欠陥がなく完全に機能するよう維持すること。
７大規模修繕業務
491 | 55 | (2) | 業務の範囲 |  |  | 「建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、最新版）に記載の計画更新年数経過時に大規模修繕を実施すること（事務所_15,000形_Case3を参考のこと）。
492 | 55 |  |  |  |  | 事業者は、県が継続使用するのに支障のない状態に本施設の機能回復を行うこと。
493 | 55 |  |  |  |  | 事業期間終了前検査により修繕点の存在が判明した場合、速やかにこれを修繕することとし、修繕完了後、県の確認を受けること。
494 | 55 | (3) | 要求水準 |  |  | 本施設等を継続して使用可能な状態として事業を完了すること。
495 | 55 |  |  |  |  | 事業期間終了後２年以内に、劣化による本施設等の修繕･更新が必要とならない状態とすること。
496 | 55 |  |  |  |  | 県は、事業期間終了の１年程度前に本施設の状態を検査し、不適合と認められた場合は、事業者の責任により速やかに対応すること。
497 | 55 |  |  |  |  | 予防保全を踏まえた業務期間終了までの本事業における維持管理実績を踏まえ、事業者は事業期間終了の概ね３年前より、事業期間終了後に発生すると想定される大規模修繕について、ライフサイクルコストの縮減が可能となるように、計画的な修繕方法について、県の求めに応じて助言を行うこと。
８外構等監理業務
498 | 55 | (2) | 業務の範囲 | ア | 日常保守点検業務 | 前記(1)が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して、視覚・聴覚・臭覚及び触覚により観察し、異常を感じたときは正常化に向けた措置を行うこと。
499 | 55 |  |  | イ | 剪定業務 | 敷地内の植栽（高木・中木・低木・芝生・地被類等）の剪定を行うこと。
500 | 55 |  |  |  |  | 不必要に植物を損傷しないようにし、損傷が起こった場合は手入れをすること。
501 | 55 |  |  |  |  | 来場者及び職員に対する安全を確保するとともに、近隣に対し害を与えないようにすること。
502 | 56 |  |  | ウ | 病害虫防除 | 敷地内の植栽（高木・中木・低木・芝生・地被類等）の病害虫防除を行うこと。
503 | 56 |  |  | エ | 施肥業務 | 敷地内の植栽（高木・中木・低木・芝生・地被類等）の施肥を行うこと。
504 | 56 |  |  | オ | 除草業務 | 敷地内の除草を行うこと。
505 | 56 |  |  | カ | 清掃業務 | 敷地内のごみ、落葉・落枝、空き缶、石、犬の糞等は取り除き、適正に処理すること。
506 | 56 |  |  | キ | クレーム対応 | 申告等により発見された不具合の修繕を行うこと。
507 | 56 |  |  |  |  | クレーム、要望、情報提供等に対して、必要な現場調査、初期対応、処置を迅速に行うこと。
508 | 56 |  |  | ク | 修繕業務 | 事業者提案の業務計画書に基づき、修繕・更新を行うこと。
509 | 56 | (3) | 要求水準 |  |  | 外構等の美観・安全を保ち、年間を通じて、すべての利用者が安全に利用できること。また、以下に示す水準を保つこと。
510 | 56 |  |  |  |  | なお、薬剤散布又は化学肥料の使用に当たっては、関連法令を遵守し、事前に県へ連絡のうえ、環境等に十分配慮して行うこと。
511 | 56 |  |  |  |  | その他すべての作業は、運転免許試験業務等に支障を及ぼすことがないよう十分留意し、また、関連法規に従って行うこと。
512 | 56 |  |  | ア | 植栽等 | 植栽は整然としていて、適切な水準に保たれること。
513 | 56 |  |  |  |  | 風等により倒木するおそれがないこと。
514 | 56 |  |  |  |  | 枝等が散乱していないこと。
515 | 56 |  |  |  |  | 適切な背丈であること。
516 | 56 |  |  |  |  | 薬草園については、雑草や樹木等が近隣に影響を及ぼさないよう管理すること。
517 | 56 |  |  | イ | 門、フェンス等 | 門は開閉に支障が無く、良好な外観を保持していること。
518 | 56 |  |  |  |  | フェンス等は破損、転倒の危険がなく、良好な外観を保持していること。
519 | 56 |  |  | ウ | 舗装、排水施設等 | 舗装等は、利用者が安全に利用できること。
520 | 57 |  |  |  |  | 舗装等は良好な排水性能が確保されていること。
521 | 57 |  |  |  |  | 排水施設は適切に機能すること。
522 | 57 |  |  |  |  | 駐車場等のマーキングは利用できる状態であること。
523 | 57 |  |  | エ | 雨水貯留槽等 | 雨天時において、雨水貯留槽等の機能が十分に発揮できる状態であること。
９環境衛生管理業務
524 | 57 | (2) | 業務の範囲 |  |  | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく空気環境測定、貯水槽の清掃・消毒、各種点検・検査、防虫防鼠を行うこと。
525 | 57 | (3) | 要求水準 |  |  | ゴキブリ、ダニ、その他の害虫の駆除、空気環境の測定、貯水槽の清掃と水質管理、排水施設の清掃と補修を実施すること。
526 | 57 |  |  |  |  | また、施設の消臭作業を実施すること。
527 | 57 |  |  |  |  | 害虫駆除に関しては、総合的有害生物管理に基づき、生息調査を行い、その結果により害虫発生を防止するため必要な措置を講じること。
528 | 57 |  |  |  |  | 生息調査、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。
529 | 57 |  |  |  |  | 業務に必要な薬品等は適正な管理を行うこと。
530 | 57 |  |  |  |  | 点検項目、点検回数等は事業者の提案による。
１０清掃業務
531 | 57 | (1) | 業務の対象 |  | ※ | 定期清掃については、職員の立会いのもと実施すること。
532 | 57 | (2) | 業務の範囲 |  |  | 日常清掃・定期清掃、ごみ分別・回収を実施するほか、施設全体の汚損に留意し、必要に応じ、速やかに措置を講じること。
| 58 | (3) | 要求水準 | ア | 日常清掃業務
533 | 58 |  |  |  | (ｱ)日常清掃業務 | 原則として運転免許試験場の開庁日（土曜、祝日及び12 月29 日～１月３日を除く。）（以下「開庁日」という。）に行うこと。
534 | 58 |  |  |  |  | 試験室・講習室等については、試験等業務が終了する時刻（概ね16時30分）以降に日常清掃を実施すること。
535 | 58 |  |  |  |  | 床の掃き拭き清掃を行うこと。
536 | 58 |  |  |  |  | 玄関等本館棟の入り口には、事業者の負担でレンタル用マットを置くこと。
537 | 58 |  |  |  |  | また、雨天時は、水滴等の持込みによる床面の水濡れを防止する措置を講じること。
538 | 58 |  |  |  |  | 玄関マットの表裏面の砂・泥をきれいに拭き上げること。
539 | 58 |  |  |  |  | 茶殻・吸い殻等の処理をすること。
540 | 58 |  |  |  |  | 手摺り、鏡、ドア（ノブを含む。）は材質に応じた方法で十分汚れを拭き取ること。
541 | 58 |  |  |  |  | カーペットは、電気掃除機等でほこりを除去し、水等で濡れた場合は、水分を除去すること。
542 | 58 |  |  |  |  | 和室は、箒又は電気掃除機で除塵後、固く絞った雑巾で拭き上げること。
543 | 58 |  |  |  |  | 共用部分各所にあるごみ入れは、毎日処理すること。
544 | 58 |  |  |  |  | 忘れ物や落し物を拾得した場合は、県職員に速やかに引き渡すこと。
545 | 58 |  |  |  |  | 内装や備品等の破損を確認した場合は、速やかに県職員に連絡すること。
546 | 58 |  |  |  | (ｲ)トイレ清掃業務 | 毎日１回以上、衛生陶器類・洗面台・鏡・床・間仕切等の清掃を行い、常に清潔を保ち悪臭の発生を防ぐこと。
547 | 58 |  |  |  |  | 毎日３回以上の点検を行い、清潔に保っているか確認し、必要な措置を行うこと。
548 | 58 |  |  |  |  | 汚物は、定期的に収集すること。
549 | 58 |  |  |  |  | 各便所のトイレットペーパー及び洗面器の手洗い石けんは適宜補充すること。トイレットペーパー及び手洗い石けんは事業者が負担すること。
550 | 58 |  |  |  | (ｳ)外構等清掃業務 | 毎日１回以上、敷地内の駐車場等の清掃を行うこと。
| 58 |  |  | イ | 定期清掃業務
551 | 58 |  |  |  | (ｱ)床面清掃業務 | 床面の材質に応じた方法により、洗浄・ワックス塗布及びカーペットクリーニングを年３回以上行うこと。
552 | 58 |  |  |  | (ｲ)ガラス・キャノピー清掃業務 | 年４回以上、ガラス・キャノピー清掃を行うこと。
553 | 58 |  |  |  |  | 全館窓面内外側とも清掃すること。
554 | 58 |  |  |  | (ｳ)玄関マット交換 | 玄関、発着場入り口等のマットを月２回以上交換すること。
555 | 58 |  |  |  | (ｴ)特殊排水設備清掃業務 | 特殊排水設備清掃及び汚泥搬出を定期的に行うこと。
556 | 59 |  |  | ウ | ごみ分別・回収業務 | 本施設内に発生する塵芥、生ごみ、不燃物、危険物等について分別・回収すること。
557 | 59 |  |  |  |  | また、ごみ置き場は常に清掃し、周辺の美化に努めること。
558 | 59 |  |  |  |  | ごみ袋、汚物用ビニール袋は事業者が負担すること。
１１駐車場監理業務
559 | 59 | (2) | 業務の範囲・要求水準 |  |  | 来場者駐車場、機械式ゲート、駐車券発行機、事前精算機（本館棟内）駐車料金自動支払機等の各部について、適切に管理すること。
560 | 59 |  |  |  |  | 利用者が安全かつ快適に利用できるよう留意し、利用者の誘導を行うこと。
561 | 59 |  |  |  |  | 事故等が発生した場合は、適切に対応するとともに、速やかに県に連絡すること。
562 | 59 |  |  |  |  | 盗難等の犯罪及びいたずらに対する保安対策を講じること。
563 | 59 |  |  |  |  | 利用料金について、事業者は県に売上を納める料金徴収代行を行うこと。
564 | 59 |  |  |  |  | 詳細については、資料31「神奈川県警察運転免許試験場駐車場管理業務仕様書」を参照すること。
565 | 59 |  |  |  |  | なお、業務時間外の駐車場管理は、県の保安員が対応するため、駐車場内での事故やトラブル対応等も不要である。ただし、機械式ゲートや駐車場発券機等の設備関連のトラブルについては、業務時間外も速やかに対応すること。
１２一般備品監理業務
567 | 59 | (2) | 業務の範囲・要求水準要求水準 | ア | 保守管理業務 | 公共サービスの提供に支障をきたさないよう上記(1)に示したすべての備品について点検・保守を行うとともに、不具合の生じた備品については、随時、修繕・更新等を行うこと。
568 | 59 |  |  |  |  | なお、修繕・更新等の対象となる備品については、資料29-１「調達備品リスト」のうち「●」を参照のこと。
569 | 59 |  |  | イ | クレーム対応 | クレーム・要望・情報提供等に対し、迅速な判断により対処すること。
570 | 59 |  |  |  |  | クレーム等発生時には、現場調査・初期対応・処置を行うとともに、状況に応じて、速やかに県に報告すること。
571 | 59 |  |  | ウ | 一般備品監理業務 | 什器備品財産管理台帳の作成・更新等を行うこと。
第５ 運営支援業務要求水準
１総合案内業務
572 | 60 | (3) | 業務要求水準 |  |  | ２階フロアのロビーに、総合案内業務に必要な受付カウンター等の設備を設け、表13及び資料32「神奈川県警察運転免許試験場総合案内業務委託仕様書」に示す業務を行うこと。
573 | 60 | (6) | その他 |  |  | 施設の安全性を確保し、利便性、信頼性を向上させ、利用者の立場に立った良質なサービスを提供すること。
574 | 60 |  |  |  |  | また、利用者に対して適切な接遇を行えるよう、従業員教育を実施すること。
第６ 附帯事業要求水準
４貸付料の徴収
575 | 61 |  |  |  |  | 飲食喫茶施設の厨房・販売部分、売店、自動販売機、各種証明用無人写真撮影機及び事業者からの提案による本施設に有用な業務（以下「任意提案業務」という。）を実施するための施設の設置場所については、神奈川県県有財産規則に基づき、貸付料を徴収する（有償）ものとし、必要な手続きを行うこと。
５光熱水費の負担
576 | 61 |  |  |  |  | 附帯事業に係る光熱水費は、事業者が実費を負担すること。
６業務要求水準
577 | 62 | (1) | 飲食喫茶施設の運営業務 |  |  | 運営時間は、事業者の提案による。ただし、11時から14時の間の営業は必須の条件とすること。
578 | 62 |  |  |  |  | 販売メニューの設定、販売価格の設定及び販売方法については、事業者の提案に委ねるものとするが、利用者の年齢層、職員の利用及び公共施設における飲食喫茶施設であることを考慮し、施設の公共性や利用効率及び来場者等の利便性に配慮したものとして、低廉で良質なサービスを心掛けること。
579 | 62 |  |  |  |  | 職員にとっても利用しやすいサービス提供を心掛けること。
580 | 62 |  |  |  |  | 飲食喫茶施設は、第一事業用地内に設置すること。
581 | 62 |  |  |  |  | 厨房機器等は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。
582 | 62 |  |  |  |  | 閉庁日においても、イベント・研修会の開催などで使用するなどの特別な事情がある場合は、事業者と県が協議し、閉庁日における運営を行うこと。
583 | 62 |  |  |  |  | 具体的な調理・提供方式については、事業者の提案によるが、調理については、少なくとも最終的な加熱などは本施設の厨房にて行うこと。
584 | 62 |  |  |  |  | 使用した食器類、調理器具及び厨房器具等の洗浄・消毒を徹底し、清潔に保管すること。
585 | 62 |  |  |  |  | 施設を定期的に清掃・消毒し日常点検をするとともに整理整頓に努めること。
586 | 62 |  |  |  |  | 鼠虫類の駆除を毎月１回、グリストラップ清掃を年３回実施すること。
587 | 62 |  |  |  |  | 残飯等は、事業者の負担で責任をもって搬出処分すること。
588 | 62 |  |  |  |  | 飲食喫茶施設から発生する廃棄物については事業者の費用負担にて処理するものとすること。
589 | 62 |  |  |  |  | 飲食喫茶施設の運営に際しては、食品衛生法（昭和22 年法律第233 号）をはじめとする関係法令及び条例等の規定を遵守するとともに、管轄保健所の規則及び指導等に基づき衛生管理に万全を期すること。
590 | 62 | (2) | 売店の運営業務 |  |  | 販売品目の設定、販売価格の設定及び販売方法については、事業者の提案に委ねるものとするが、公共施設における売店であることを考慮し、施設の公共性や利用効率及び来場者等の利便性に配慮したものとし、低廉で良質なサービスを心掛けること。
591 | 63 |  |  |  |  | 公共料金の収納代行が行えること。
592 | 63 |  |  |  |  | 売店は、第一事業用地内に設置すること。
593 | 63 |  |  |  |  | 売店の設備・備品・機器等は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。
594 | 63 |  |  |  |  | 閉庁日においても、災害救助部隊の活動拠点やイベント・研修会の開催などで使用するなどの特別な事情がある場合は、事業者と県が協議し、閉庁日における運営を行うこと。
595 | 63 |  |  |  |  | 売店から発生する廃棄物については事業者の費用負担にて処理するものとすること。
596 | 63 |  |  |  |  | 売店の運営に際しては、食品衛生法（昭和22 年法律第233 号）をはじめとする関係法令及び条例等の規定を遵守するとともに、管轄保健所の規則及び指導等に基づき衛生管理に万全を期すること。
597 | 63 | (3) | 自動販売機による飲食物の販売業務 |  |  | 自動販売機は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。
598 | 63 |  |  |  |  | 販売品目については、事業者の提案に委ねるものとするが、公共施設における販売であることを考慮し、施設の公共性や利用効率及び来場者等の利便性に配慮すること。
599 | 63 |  |  |  |  | 販売価格の設定については、事業者の提案によるものとする。販売価格は、低廉化に努めること。
600 | 63 |  |  |  |  | 販売品目の形態（アルミ缶、紙パック等）は、事業者の提案によるものとするが、空き缶回収機の設置や空きパックの回収箱を設置するなど資源の再生利用に考慮したものとすること。
601 | 63 |  |  |  |  | また、自動販売機及びその周辺は、ごみ・汚れ等について常に清掃に心掛け、美観の保持に努めること。
602 | 63 |  |  |  |  | 自動販売機等は、固定する等の転倒防止措置を講じること。
603 | 63 |  |  |  |  | 自販機販売に際しては、食品衛生法（昭和22 年法律第233 号）をはじめとする関係法令及び条例等の規定を遵守するとともに、管轄保健所の規則及び指導等に基づき衛生管理に万全を期すること。
604 | 63 | (4) | 各種証明用無人写真撮影機による写真の撮影、販売業務 |  |  | 無人撮影機は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。
605 | 63 |  |  |  |  | 利用料金は事業者の提案によるものとするが、公共施設内に設置されるものであることを考慮し、低廉で良質なサービスを心掛けること。
606 | 64 | (5) | 任意提案業務 |  |  | 附帯事業（任意提案）の事業内容（実施形態、料金体系、営業時間等）は、事業者の提案によるものとするが、公共施設内に設置されるものであることを考慮し、低廉で良質なサービスを心掛けること。
607 | 64 |  |  |  |  | 事業者は、附帯事業の実施計画を毎年度策定し、その内容について事前に県の承諾を得ること。
608 | 64 |  |  |  |  | 事業者以外の団体等に業務委託する場合は、適切な営業等がなされているかを事業者の責において確認するとともに、不適切な営業等が認められる場合には、速やかに改善を求めること。
609 | 64 |  |  |  |  | 任意提案業務に必要となる設備・備品・機器等は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。

## 様式2-2
様式２－２（１/１）
入札金額内訳書
項 目 |  | 金 額
サービス購入料１－（１）
サービス購入料１－（２）
サービス購入料１－（３）
サービス購入料２－（１）
サービス購入料２－（２）
サービス購入料２－（３）
サービス購入料３
サービス購入料４
サービス購入料５
支出合計（ＳＰＣに対する県の支払い総額）
（入札金額）
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとること。
※ | 物価変動の変動を見込まず、消費税は含めずに記入すること。
登録番号

## 様式4-3
様式４－３（１/１）
資金調達計画表
■ | ＳＰＣの出資構成
No | 出資者 |  |  | 資本金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］企業
2 |  | 構成員 | ［ ］企業
3 |  | 構成員 | ［ ］企業
4 |  | 構成員 | ［ ］企業
5 |  | 構成員 | ［ ］企業
合計
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※ | 代表企業の出資比率については、出資者中最大となるようにすること。
※ | 応募者の構成員は必ず出資者とすること。
登録番号

## 様式4-4
様式４－４（１/１）
サービス購入料 支払い計算表① 【サービス購入料１】
■サービス購入料１
（単位：円）
|  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度
サービス購入料１－（１） | 部分払い |  |  | ― | ― | ― | ―
| 一括払い | ― | ― |  | ― | ― | ―
サービス購入料１－（２） | 部分払い |  |  |  |  | ― | ―
| 一括払い | ― | ― | ― | ― |  | ―
サービス購入料１－（３） | 部分払い | [5 empty] | ―
| 一括払い | ― | ― | ― | ― | ―
※ Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ 必要に応じて項目を追加・細分化すること。ただし、既存の項目の削除・変更はしないこと。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとること。
※ 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
登録番号

## 様式4-5
様式４－５（１/１）
サービス購入料 支払い計算表② 【サービス購入料２・３・４】
■ | サービス購入料２－（１）
区分 |  | 費目 | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | 合計
|  |  | ２～３月 |  | ～平成50年度
維持管理費 |  | 本館棟等 |  | 円 |  | 円/年 |  | 円
■ | サービス購入料２－（２）
区分 |  | 費目 | 平成32年度 |  | 平成33年度 |  | 合計
|  |  | ２～３月 |  | ～平成50年度
維持管理費 |  | 待合棟等 |  | 円 |  | 円/年 |  | 円
■ | サービス購入料２－（３）
区分 |  | 費目 | 平成33年度 |  | 平成34年度 |  | 合計
|  |  | １～３月 |  | ～平成50年度
維持管理費 |  | 雨水貯留槽等 |  | 円 |  | 円/年 |  | 円
■ | サービス購入料３
区分 |  | 費目 | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | 合計
|  |  | ３月 |  | ～平成50年度
運営支援費 |  | ― |  | 円 |  | 円/年 |  | 円
■ | サービス購入料４
区分 |  | 費目 | 平成28年度 |  |  |  | 合計
～平成50年度
ＳＰＣ運営費 |  | ― |  |  |  | 円/年 |  | 円
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、月数で按分した額を記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
登録番号

## 様式4-6
様式４－６（１/１）
サービス購入料 支払い計算表③ 【サービス購入料５】
■ | サービス購入料５－（１）
区分 |  | 費目 | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | 平成32年度 |  | 平成33年度 |  | 平成34年度
大規模 修繕費 |  | 本館棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
区分 |  | 費目 | 平成35年度 |  | 平成36年度 |  | 平成37年度 |  | 平成38年度 |  | 平成39年度
大規模 修繕費 |  | 本館棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
区分 |  | 費目 | 平成40年度 |  | 平成41年度 |  | 平成42年度 |  | 平成43年度 |  | 平成44年度
大規模 修繕費 |  | 本館棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
区分 |  | 費目 | 平成45年度 |  | 平成46年度 |  | 平成47年度 |  | 平成48年度 |  | 平成49年度
大規模 修繕費 |  | 本館棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
区分 |  | 費目 | 平成50年度 |  | 平成50年度 |  | 合計
大規模 修繕費 |  | 本館棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円
■ | サービス購入料５－（２）
区分 |  | 費目 | 平成32年度 |  | 平成33年度 |  | 平成34年度 |  | 平成35年度 |  | 平成36年度
大規模 修繕費 |  | 待合棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
区分 |  | 費目 | 平成37年度 |  | 平成38年度 |  | 平成39年度 |  | 平成40年度 |  | 平成41年度
大規模 修繕費 |  | 待合棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
区分 |  | 費目 | 平成42年度 |  | 平成43年度 |  | 平成44年度 |  | 平成45年度 |  | 平成46年度
大規模 修繕費 |  | 待合棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
区分 |  | 費目 | 平成47年度 |  | 平成48年度 |  | 平成49年度 |  | 平成50年度 |  | 合計
大規模 修繕費 |  | 待合棟等 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
登録番号

## 様式4-7
様式４－７（１/１）
長期収支計画表
■ | ＳＰＣの損益計算書 | [24 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合 計
1 | 営業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス購入料１-（１） | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料１-（２） | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料１-（３） | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料２-（１） | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料２-（２） | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料２-（３） | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料３ | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料４ | ― | [23 empty] | 0
| サービス購入料５ | ― | [23 empty] | 0
2 | 営業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
3 | 営業損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 営業外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
5 | 営業外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
6 | 営業外損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 経常損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 特別損益 | [24 empty] | 0
9 | 税引前当期損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 法人税等 | [24 empty] | 0
| 繰越欠損金 | [24 empty] | 0
| 課税所得 | [24 empty] | 0
11 | 税引後当期損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | ＳＰＣのキャッシュフロー表 | [24 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合 計
Cash-In |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税引後当期利益 | [24 empty] | 0
| 資本金 | [24 empty] | 0
0
0
Cash-Out |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税引後当期損失 | [24 empty] | 0
0
0
配当前キャッシュフロー |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配当 | [25 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（各年度） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配当後キャッシュフロー（累計） | [25 empty] | －
■ | 評価指標 | [23 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度
ＥＩＲＲ
| 配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 資本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 県のライフサイクルコスト | [24 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合 計
| サービス購入料１－（１） | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料１－（２） | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料１－（３） | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料２－（１） | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料２－（２） | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料２－（３） | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料３ | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料４ | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| サービス購入料５ | [24 empty] | 0 | bar: 平成27年度
| 県の支払うサービス購入料 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。 | （単位：円） 平成50年度: 登録番号
※ | 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。項目の削除は不可とする。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-7
様式５－７（１/１）
施設整備費等見積書
（単位：円）
| 項 目 |  |  | サービス 購入料 | 金額 | 摘要
| 調査・設計 ・工事監理費 | 第一事業用地 | 調査
設計
工事監理
|  | 第二事業用地 | 調査
設計
|  | Ａ 調査・設計・工事監理費計 |  | １－（１） | 0
|  | 第二事業用地 | 工事監理
|  | Ａ’ 調査・設計・工事監理費計 |  | １－（２） | 0
| 建設工事費 | 本館棟等 | 旧がんセンターの基礎の解体・撤去 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 第一事業用地の造成 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 本館棟・連絡通路（跨道橋）・連絡通路棟の建設 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 駐車場の整備 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 仮設待合棟の建設 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 本館棟への備品整備 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | Ｂ 本館棟等建設工事計 | １－（１） | 0
|  | 待合棟等 | 現施設の解体・撤去 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 第二事業用地の造成 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 待合棟等の建設 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 四輪技能試験コースの整備 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 待合棟への備品整備 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 本館棟への引越し支援業務 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | Ｃ 待合棟等建設工事費計 | １－（２） | 0
|  | 雨水貯留槽等 | 既存鉄骨造駐車場の解体・撤去 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 仮設待合棟の解体・撤去 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 雨水貯留槽の設置 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 旧二輪待合所の解体・撤去 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | 四輪技能試験コースの整備 |  |  | 別紙内訳書
|  |  | Ｄ 雨水貯留槽等建設工事費計 | １－（３） | 0 | 別紙内訳書
| その他業務実施にあたり必要な費用 | 本館棟等 | ・・・
・・・
|  |  | Ｅ その他費用（本館棟等） | １－（１） | 0
|  | 待合棟等 | ・・・
・・・
|  |  | Ｆ その他費用（待合棟等） | １－（２） | 0
|  | 雨水貯留槽等 | ・・・
・・・
|  |  | Ｇ その他費用（雨水貯留槽等） | １－（３） | 0
小 計（本館棟等）（Ａ＋Ｂ＋Ｅ）
小 計（待合棟等）（Ａ’＋Ｃ＋Ｆ）
小 計（本館棟等）（Ｄ＋Ｇ）
| 合 計 |  |  |  | 0
登録番号
※ | 駐車場の整備については、サービス購入料１－（１）またはサービス購入料１－（２）に含めることとし、いずれに含めるかは事業者提案における駐車場整備時期によることとする。

## 様式5-8
様式５－８（●/●）
工事費内訳書
○○費（工事）内訳書 |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 細目 | 数量 | 単位 | 金額 | 摘要
○○費合計
※ 記入欄は適宜追加、編集すること。 |  |  |  | 登録番号

## 様式6-3
様式６－３（１/３）
維持管理費内訳書
■第一事業用地（本館棟等） | [26 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合計 | 算定根拠
点検・保守・ 経常修繕業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
外構等管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
環境衛生 管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
清掃業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
駐車場管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
一般備品管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 光熱水費は除いて積算し、記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
様式６－３（２/３）
維持管理費内訳書
■第二事業用地（待合棟等。ただし、雨水貯留槽等を除く） | [26 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合計 | 算定根拠
点検・保守・ 経常修繕業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
外構等管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
環境衛生 管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
清掃業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
一般備品管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 光熱水費は除いて積算し、記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
様式６－３（３/３）
維持管理費内訳書
■第二事業用地（雨水貯留槽等） | [26 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合計 | 算定根拠
外構等管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 光熱水費は除いて積算し、記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-4
様式６－４（１/２）
維持管理費内訳書（大規模修繕費）
■第一事業用地（事業期間内） | [24 empty] | (単位：円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | H46年度 | H47年度 | H48年度 | H49年度 | H50年度 | 合計
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
建築物 | 屋上防水 |  | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
建物外壁
建築設備 | 電気設備
空気設備
給排水設備
合計
■参考：第一事業用地（事業期間終了以降） |  |  |  | 10: (単位：円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | 0: H51年度; 1: H52年度; 2: H53年度; 3: H54年度; 4: H55年度; 5: H56年度; 6: H57年度; 7: H58年度; 8: H59年度; 9: H60年度; 10: 合計
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
建築物 | 屋上防水 |  | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
建物外壁
建築設備 | 電気設備
空気設備
給排水設備
合計
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ 「本事業期間終了以降」については、１０年間分を提案すること。
様式６－４（２/２）
維持管理費内訳書（大規模修繕費）
■第二事業用地（事業期間内） | [24 empty] | (単位：円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | H46年度 | H47年度 | H48年度 | H49年度 | H50年度 | 合計
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
建築物 | 屋上防水 |  | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
建物外壁
建築設備 | 電気設備
空気設備
給排水設備
合計
■参考：第二事業用地（事業期間終了以降） |  |  |  | 10: (単位：円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | 0: H51年度; 1: H52年度; 2: H53年度; 3: H54年度; 4: H55年度; 5: H56年度; 6: H57年度; 7: H58年度; 8: H59年度; 9: H60年度; 10: 合計
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
建築物 | 屋上防水 |  | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
建物外壁
建築設備 | 電気設備
空気設備
給排水設備
合計
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ 「本事業期間終了以降」については、１０年間分を提案すること。

## 様式7-3
様式７－３（１/１）
運営支援費内訳書
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合計 | 算定根拠
総合案内業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。 | [21 empty] | 登録番号
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式7-4
様式７－４（１/１）
SPC運営費内訳書
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 合計 | 算定根拠
ＳＰＣ運営費 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。 | [23 empty] | 登録番号
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式7-5
様式７－５（●／●）
附帯事業計画書
１．飲食喫茶施設運営業務(独立採算型）
|  | 平成（年度） | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | 事業期間
|  | 事業年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 平均※
食数 | 年間（a） | 食/年
| １日平均 | 食/日
平均単価(b) |  | 円/食
食堂売上（a×b=c） |  | 千円/年
２．売店運営業務（独立採算型）
|  | 平成（年度） | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | 事業期間
|  | 事業年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 平均※
販売個数 | 年間（d） | 個/年
| １日平均 | 個/日
平均単価(e) |  | 円/個
売店売上（d×e=f） |  | 千円/年
３．自動販売機運営業務（独立採算型）
|  | 平成（年度） | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | 事業期間
|  | 事業年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 平均※
販売個数 | 年間（g） | 本/年
| １日平均 | 本/日
平均単価(h) |  | 円/本
自動販売機売上高(g×h=i) |  | 千円/年
４．各種証明用無人写真撮影機運営業務（独立採算型）
|  | 平成（年度） | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | 事業期間
|  | 事業年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 平均※
撮影件数 | 年間（j） | 件/年
| １日平均 | 件/日
平均単価(k) |  | 円/件
各種証明用無人写真撮影機売上高(j×k=l) |  | 千円/年
５．事業者からの提案による本施設に有用な業務（独立採算型）
|  | 平成（年度） | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | 事業期間
|  | 事業年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 平均※
○○ | 年間（j） | 件/年
| １日平均 | 件/日
平均単価(k) |  | 円/件
○○売上高(j×k=l) |  | 千円/年
登録番号
※ 必要に応じて項目を追加・細分化すること。ただし、既存の項目の削除・変更はしないこと。
※ 単純合計額を記入すること。（現在価値化は不要。）
※ 消費税は含めずに記入すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとること。
※ 様式間で相互の整合性が確認できるよう計算式及びリンクを残した形で保存した電子データを提出すること。
※ 様式７－２の提案内容と整合のとれた金額を記入すること。
※ 物価変動を見込まずに計算すること。
※ 他の様式で算出根拠を記載したもの以外の項目については、余白に算出根拠を明記すること。
※ 「５．事業者からの提案による本施設に有用な業務」における各項目・単位等は、適宜修正すること。

## （参考）貸付料目安算出表
（参考）
貸付料目安算出表
建物台帳価格(※1) | 延べ床面積(※2) | 建築面積(※3) | 貸付面積(※4)
① （円） | ② （㎡） | ③ （㎡） | ④ （㎡）
貸付料 （年額、円）
建物⑤ | 土地⑥ |  | 合計
①/②×④×0.1 | 土地台帳㎡単価（@134,098.5）×③×0.03×④/② |  | ⑤＋⑥
◆下記の表の番号①～④に、次の※を参照して数値を入力して目安を算出して下さい。
◆この表で算出される額は、建物１棟のうちの一部を貸し付ける場合の初年度に係る貸付料の年額の目安です。
◆土地及び建物に係る台帳価格は、基本的に３年に一度県が行う台帳価格の改定時に改定され、それに伴い貸付料の年額も改定されます。
◆台帳価格の改定の考え方として、「建物台帳価格」は耐用年数に応じて既定の償却率に基づき減価償却を行い、「土地台帳㎡単価」は近傍類似地における固定資産税評価額の改定を踏まえて決定します。
※１ 建物台帳価格は、貸付建物に係る建築費のうち、設計費、工事監理費、解体除却費、外構整備費、土地造成費、備品購入費を除いた金額を入力
※２ 延べ床面積は、貸付建物の貸付部分に係る延べ床面積を入力
※３ 建築面積は、貸付建物の建築面積を入力
※４ 貸付面積は、飲食喫茶施設については厨房(ストックヤード等を含む)、売店については店舗(ストッックヤード等を含む)、自動販売機については機器及びダストボックス、写真撮影機については機器及び消耗品保管スペースの貸付部分に係る面積を入力。なお、任意提案事業については、使用する部分全てに係る面積を入力。
この算出表は、貸付料の目安となる額を算出するためのものであり、
実際に徴収する貸付料とは異なります。